
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）
	项目名称：
	AI交换机用光学器件扩产项目

	建设单位（盖章）：
	福州高意光学有限公司

	编制日期：
	2026年5月


中华人民共和国生态环境部制

目

录


1一、建设项目基本情况


31.1生态管控分区符合性分析


31.2产业政策符合性分析


31.3国土空间规划符合性分析


71.4与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析


13二、现有工程回顾性评价


132.1现有工程基本情况


132.2环保手续履行情况


132.3现有工程概况


212.4与项目有关的原有环境污染问题


37三、扩建工程建设内容


373.1项目由来


373.2基本情况


393.3扩建工程概况


563.4扩建工程分析


64四、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


644.1区域环境质量现状


694.2环境保护目标


704.3污染物排放控制标准


724.4总量控制指标


73五、主要环境影响和保护措施


735.1施工期环境保护措施


735.2运营期环境影响和保护措施


111六、环境保护措施监督检查清单


115七、结论




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	AI交换机用光学器件扩产项目

	项目代码
	2509-350111-07-02-161051

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	福建省福州市晋安区鼓山镇，详见附图01

	地理坐标
	（ 119 度 21 分 21.323 秒， 26 度 5 分 10.805 秒）

	国民经济

行业类别
	C3976光电子器件制造
	建设项目

行业类别
	三十六、计算机、通信和

其他电子设备制造业39

-80电子器件制造397

	建设性质
	□新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	福州市晋安区工业和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽工信外备

〔2025〕A040003号

	总投资（万元）
	32000
	环保投资（万元）
	360

	环保投资占比（%）
	1.125
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否 (是：未批先建

项目已开工建设
	用地（用海）面积（m²）
	改造面积约14600m2，新增租赁厂房面积约4250m2

	专项评价设置情况
	本项目无须设置专项评价，详见表1-1。
表1-1专项评价设置情况判定一览表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

设置与否

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

项目排放非甲烷总烃，不涉及上述污染物
否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

项目废水依托市政管网排入洋里污水处理厂进一步处理
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

本项目未新增有毒有害和易燃易爆危险物质存储量，新增在线量未超过临界量
否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

项目位于福兴经济开发区，不涉及上述区域。
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

项目位于福兴经济开发区，不属于排海项目。
否



	规划情况
	《福州福兴经济开发区控制性详细规划》

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《福州福兴经济开发区控制性详细规划环境影响报告书》；

召集审查机关：原晋安区环境保护局（现福州市晋安生态环境局）；

审查文件名称及文号：《关于印发福州福兴经济开发区控制性详细规划环境影响报告书审查小组意见的通知》（闽环保评〔2017〕14号）。

	规划及规划

环境影响评价

符合性分析
	本次改扩建项目在原厂区改造部分厂房，另新增部分厂房为租用原洁利来厂房，均位于福兴经济开发区内。根据《福州福兴经济开发区控制性详细规划》和《福州福兴经济开发区控制性详细规划环境影响报告书》，其产业定位重点发展十大类型产业，即五大类现代服务业和五大类高新技术产业，现代服务业包含：总部办公、现代物流、创意产业、科技研发、商贸金融；高新技术产业包含：新型光电子、软件、通讯与网络终端设备、汽车电子、精密仪器仪表。

根据规划环评中表13.7-1开发区优先发展项目清单及禁止引入项目清单，电子器件制造为优先引入行业。本项目为新型光电子行业，属于福州福兴经济开发区优先发展的项目；根据规划环评中规划调整对策，“重点保留发展高意科技、闽东本田等高新技术企业”。本项目不涉及电镀、有机涂层及钝化工艺，项目与福州福兴经济开发区控制性详细规划、规划环评及其审查意见是相符的。

福州福兴经济开发区控制性详细规划详见附图02。


1.1生态管控分区符合性分析
根据《关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号），项目与福州市生态环境分区管控要求符合性分析如下：

项目位于福州福兴经济开发区重点管控单元，属于大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区。根据榕环保综〔2025〕1号中晋安区生态环境准入清单，对照福州福兴经济开发区重点管控单元（ZH35011120001），其管控要求见表1.1-1、表1.1-2、表1.1-3、图1.1-1。

1.2产业政策符合性分析

项目产品为光电子器件，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“第一类鼓励类二十八、信息产业22、半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料”中的光电子器件制造项目。
1.3国土空间规划符合性分析

项目位于福州福兴经济开发区，项目占地共分为A、B、C、D等4个区，其中A区租赁福州市晋安区鼓山资产运营有限公司、福州市晋安区鼓山镇连潘村委会工业厂房；B区租赁福州福兴经济开发区管委会工业厂房；C区租赁中航国际贸易（福建）有限公司、福州晋安区鼓山镇湖塘村委会工业厂房；D区租赁福州南方钢材市场服务有限公司工业厂房；本次扩建工程新增厂房A6、B6分别租用福建先德能源科技有限公司、先德电气（福州）有限公司及福州市晋安区鼓山资产运营有限公司工业厂房，用地性质均为工业用地。

根据《福州市国土空间规划（2021—2035年）》，详见图1.3-1。项目不涉及生态保护红线和永久基本农田；福州福兴经济开发区已纳入《福州市国土空间规划（2021—2035年）》，用地范围均属于城镇开发边界，即项目符合《福州市国土空间规划（2021—2035年）》要求。

表1.1-1项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》的符合性分析

	适用

范围
	准入要求
	本项目的符合性分析
	是否

符合

	全省

陆域
	空间

布局

约束
	1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等......。

2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等......。

3.除列入国家规划的大型煤电......热电联产项目外......。

4.氟化工产业应......。

5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物

指标排放量的工业项目。

6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区

大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物的.......。
	项目属于电子器件制造，不属于上述行业；

项目所在的晋安区不属于水环境质量

不能稳定达标的区域；项目所在地

不属于通风廊道和主导风向上风向；

项目不涉及重金属污染物排放。
	符合

	
	污染物

排放

管控
	1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。

重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业

建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。

涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建

重点行业建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。

2.新改扩建钢铁、火电项目......。

3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭

水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上

各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和

生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。

4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、

焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。

5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。
	项目属于新增VOCs排放的项目，

项目投产前VOCs排放

实行区域内倍量替代。

项目产生的生产废水和生活污水

均可接入洋里污水处理厂，符合要求。
	符合

	
	资源

开发

效率

要求
	1.实施能源消耗总量和强度双控。2.强化产业园区单位土地面积

投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。

3.......的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目......。

4.......不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉......。

5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求......。
	项目属于电子器件制造行业，

不涉及上述行业及锅炉建设
	符合


表1.1-2与《福州市生态环境分区管控方案》——福州市陆域准入要求的符合性分析

	适用范围
	类别
	准入条件
	本项目
	是否

符合

	福

州

市
	陆域
	空间布局

约束
	一、优先保护单元中的生态保护红线......。二、优先保护单元中的一般生态空间......。

三、其它要求1.福州市石化中上游项目......。

2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围......。

3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染

企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。

5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，......。

6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物......。

7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。

8.重要敏感水体及富营养化湖库......。

9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，......。

10.单元内涉及永久基本农田的......。
	项目位于福兴经济开发区，

项目不属于大气重污染企业，

不涉及上述生态红线、

基本农田、优先保护单元

等区域，不涉及上述行业。
	符合

	
	
	污染物

排放管控
	1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和

大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，

立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。

总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。

2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的

原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。

3.严格控制......钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等......。

4.氟化工、印染、电镀等......。5.新、改、扩建重点行业建设项目......。

6.......燃煤锅炉......放。7.水泥行业......。8.化工园区......。
	项目新增COD、氨氮等总量

指标由海峡交易平台购买；

VOCs排放，

实行VOCs总量控制。
	符合


表1.1-3与《福州市生态环境分区管控方案》——福州福兴经济开发区准入要求的符合性分析

	环境管控

单元名称
	管控要求
	本项目符合性分析
	是否符合

	福州

福兴

经济

开发区
	空间布局

约束
	禁止新建高耗水、废气排放量大的建设项目。
	项目不属于高耗水、废气排放量大的项目。
	符合

	
	
	推进现有大气污染物排放量较大的企业搬迁或升级改造。
	项目各排气筒大气污染物均可达标排放。
	符合

	
	
	居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。
	项目位于福兴经济开发区，扩建项目位于A区、B区、

C区，扩建工程废气污染物为非甲烷总烃。根据大气影响分析，项目排放的非甲烷总烃对最近的敏感目标东南侧华伦中学处贡献值占标率为1.19%，对居民不会产生扰民影响。
	符合

	
	污染物

排放管控
	落实新增VOCs排放总量控制要求。
	项目新增VOCs由福州市生态环境局调剂，

实行区域内倍量替代
	符合

	
	
	完善建设污水收集管网，保证园区内所有工业废水、

生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。
	项目生产废水及生活污水经

预处理后均排入洋里污水处理厂，符合要求。
	符合

	
	环境风险

防控
	建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，

建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理

安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的

消防废水、废液直接排入水体。
	建设单位在投产前按要求编制突发环境

事件应急预案，并在福州市晋安

生态环境局备案，符合要求
	符合

	
	资源开发

效率要求
	高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、

扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。
	项目利用能源均为电能，符合要求。
	符合


[image: image1.jpg]SOLREIX . Bl B AR X

H®XELEERIT
0 200 400m

R MBI KX

I T H B e
H A EERI

(e

AR





图1.1-1福州市生态环境分区管控叠图

[image: image2.png]0 100
e ———

E I H e

SRHT RIS

- e A AR T 2

TKAFEAR A





图1.3-1福州市国土空间规划叠图

1.4与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析

1、与《2025年度福州市蓝天碧水碧海净土保卫战行动计划》（榕环委办〔2025〕47号）符合性分析详见表1.4-1。

表1.4-1与榕环委办〔2025〕47号文符合性分析一览表

	要求
	本项目情况

	1
	持续推进重点产业转型升级。稳妥有序推动碳达峰，

聚焦钢铁、建材、石化等......。

严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、

清洗剂等建设项目，鼓励制鞋行业......。全市

新建、改建、扩建工业涂装、包装印刷、制鞋项目应......。

鼓励和引导现有涉VOCs企业向相应工业园区或产业

聚集区集聚，市区三环以内原则上不再新增涉VOCs项目，

如确需新上涉VOCs排放项目，需使用低VOCs原辅材料，

无法全部使用低VOCs原辅材料的应根据工艺特点选择

高效处理设施，不得使用单一低温等离子、光催化氧化等

处理设施。新建涉VOCs项目应当进入工业园区。
	项目位于市区三环内，位于福州福兴经济开发区。项目属于光学器件生产行业，主要元器件为玻璃和光纤，如经水擦拭后，因水的溶解作用在其表面会产生微量污渍，影响光信号传输，因此目前光通讯行业光学玻璃及光纤的清洗和擦拭工艺无替代工艺。

项目采用沸石吸附+催化燃烧、活性炭吸附设施处理VOCs，符合要求。

	2
	深化VOCs排查整治。对照《挥发性有机物治理突出问题

排查整治工作要求》，针对简易低效VOCs治理设施，

含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、

敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况常态化

开展排查整治，要求涉VOCs重点排污单位全覆盖，

淘汰光催化、光解（光氧化）、低温等离子、单一水喷淋等

落后低效VOCs处理装置。对完成整治的企业，指导企业

进一步巩固提升整治成果；对达不到相关标准要求的企业，

督促企业及时更换设备或实施升级改造，

不断提高企业污染治理和环境管理水平。
	项目使用的乙醇、乙醚等涉VOCs物料均为瓶装，密闭储存、运输；清洗线内清洗槽均加盖以减少挥发；排放的VOCs经负压收集后采用沸石吸附+催化燃烧、活性炭吸附设施处理，符合要求。


2、与《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》（榕环保综〔2023〕40号）符合性分析详见表1.4-2。

表1.4-2与榕环保综〔2023〕40号文符合性分析一览表

	要求
	本项目情况

	1
	强化VOCs无组织排放整治。按照国家《关于加快解决当

前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕
65号）、《臭氧污染防治攻坚行动方案》等要求，

各县（市）区全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、

设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放

情况，对达不到相关标准要求的开展整治。石化、现代煤化工、

制药等行业......；焦化行业......；工业涂装、包装印刷等行业......。
	项目使用的乙醇、乙醚等涉VOCs物料均为瓶装，密闭储存、运输；清洗线内清洗槽均加盖以减少挥发；排放的VOCs经负压收集后采用沸石吸附+催化燃烧、活性炭吸附设施处理，符合要求。

	2
	持续深化VOCs综合治理。开展重点行业VOCs2.0深化治理，

按照《关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作

（VOCs2.0）的通知》（榕环保综〔2021〕100号）要求，

以石化、化工、工业涂装、包装印刷、制鞋、橡胶和塑料制品、

油品储运销、涂料油墨胶黏剂清洗剂使用、农副食品加工、

半导体、印染、合成革、钢铁等13个行业为重点，全面

对标对表，落实综合治理，列入VOCs重点治理名单内的

企业要开展自查、详查，编制挥发性有机物综合治理

“一厂一策”（2.0），开展审核并组织专家对企业开展技术

评估，确保企业治理措施的科学性、针对性和有效性，同时

开展综合治理相关技术培训并跟踪重点行业企业挥发性有机

物治理情况。到2025年，全面完成国家下达VOCs减排任务。
	项目建成后，建设单位按要求开展VOCs“一厂一策”（2.0）工作。

	3
	开展简易低效VOCs治理设施清理整治。全面梳理VOCs

治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放

特征、组分等匹配性，重点关注单一采用低温等离子、光氧化、

光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理

技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程

质量，确保达标排放。对采用活性炭吸附技术的企业，

督促其足量添加、及时更换活性炭，确保达标排放。
	项目排放的VOCs经负压收集后采用沸石吸附+催化燃烧、活性炭吸附设施处理，符合要求。

	4
	提升污染源在线监控能力。扩大工业污染源在线监控范围，

将涉VOCs和氮氧化物的重点行业企业纳入重点排污单位

名录，覆盖率不低于工业源VOCs、氮氧化物排放量的65%。

重点排污单位应依法安装使用大气污染物排放自动监测设备，

与国家联网。新建企业VOCs排放量5吨/年以上，需安装

VOCs在线监控设施。
	项目VOCs年排放量小于

5t，无需安装VOCs在线

监控设备；项目新增VOCs

由福州市生态环境局

调剂，实行区域内倍量替代。


3、与《福州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

根据《福州市“十四五”生态环境保护规划》，规划要求“持续开展挥发性有机物整治专项行动，推进福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作（VOCs2.0），逐步推动重点企业编制挥发性有机物治理“一厂一策”。实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低（无）VOCs原辅材料替代，禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。将低VOCs含量产品与使用低VOCs含量原辅材料的产品纳入政府采购名录。全面提升治理设施“三率”，强化无组织排放管控和精细化管理。组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。”

项目产品为光学器件，主要元器件为玻璃和光纤，经水擦拭后，因水的溶解作用在其表面会产生微量污渍，影响光信号传输，因此，目前光通讯行业光学玻璃及光纤的清洗和擦拭工艺无替代工艺。项目排放的VOCs经负压收集后采用沸石吸附+催化燃烧、活性炭吸附设施处理，收集率不低于90%，符合要求。

4、与《福建省主体功能区划》符合性分析

根据闽政〔2012〕61号《福建省主体功能区规划》，按开发方式将福建省的国土空间分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。

项目所在区福州市晋安区属优化开发区域。优化开发区域要加快转变经济发展方式，调整优化经济结构，着力提高自主创新能力，提升参与全球、全国分工与竞争的层次，建设成为带动全省经济社会发展的龙头，全省重要的创新区域，全省人口与经济密集的区域。

优化产业结构：推动产业结构向高端、高效、高附加值转变，增强战略性新兴产业、高新技术产业、现代服务业对经济增长的带动作用。稳定粮食生产，发展都市型农业、节水农业和绿色有机农业；积极发展节能、节地、环保的先进制造业，大力发展拥有自主知识产权的高新技术产业，加快发展现代服务业，尽快形成服务经济为主的产业结构。积极发展科技含量和附加值高的海洋产业。

项目位于福兴投资区，占地为工业用地，主要产品为光学器件，属于节能、节地、环保的制造业，符合《福建省主体功能区规划》的优化开发区域产业结构要求。

5、与《福州市生态功能区划》符合性分析

根据《福州市生态功能区划》，项目所在地属于福州中心城城市生态功能小区（510110002），主导功能：城市生态环境；生态保育和建设方向：（1）重点：城市基础设施建设，包括污水处理厂（51101、51102）及配套管网建设。合理规划城市布局及功能，建设生态城区和生态工业小区。（2）其他相关任务：古城区（16501）历史文化保护（包括三坊七巷改造工程），地热资源保护，城区绿地建设，池塘水面保护，工业污染源搬迁。

项目位于福兴经济开发区，占地为工业用地，符合建设生态城区和生态工业小区的建设方向。
6、与《福州市大气污染防治行动计划实施细则》（榕政综〔2014〕27号）符合性分析详见下表。

表1.4-3与榕政综〔2014〕27号符合性分析一览表

	要求
	本项目情况

	推进挥发性有机物综合治理。按照国家部署，

在包装印刷、表面涂装、石化、有机化工等

行业实施挥发性有机物综合整治。

鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。
	项目不属于上述行业，排放的VOCs经负压收集后采用沸石吸附+催化燃烧、活性炭吸附设施处理，符合要求。


7、与《臭氧污染防治攻坚行动方案》符合性分析详见下表。

表1.4-4与臭氧污染防治攻坚行动方案符合性分析一览表

	要求
	本项目情况

	1
	加快实施低VOCs含量原辅材料替代。

各地对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用

企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。
	项目属于光学器件生产行业，主要元器件为玻璃和光纤，若经水擦拭后，因水的溶解作用在其表面会产生微量污渍，影响光信号传输，因此目前光通讯行业光学玻璃及光纤的清洗和擦拭工艺无替代工艺。

	2
	开展简易低效VOCs治理设施清理整治。各地全面梳理

VOCs治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs

废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、

光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋

吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，

严把工程质量，确保达标排放。
	项目采用沸石吸附+催化燃烧、活性炭吸附设施处理VOCs，符合要求。

	
	强化VOCs无组织排放整治。各地全面排查含VOCs

物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面

以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准

要求的开展整治。石化、现代煤化工、制药、农药行业......
	项目使用的乙醇、乙醚等涉VOCs物料均为瓶装，密闭储存、运输；清洗线内清洗槽均加盖以减少挥发。


8、与《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求》符合性分析详见下表。

表1.4-5与福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求符合性分析一览表

	要求
	本项目情况

	1
	含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料

的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施。
	项目使用的乙醇、乙醚、丙酮等涉VOCs物料均为瓶装，密闭储存、运输；生产过程产生的VOCs经负压收集后采用沸石吸附+催化燃烧、活性炭吸附等设施处理后由15m高排气筒排放，符合要求。

	2
	含VOCs物料应优先采用密闭管道输送。

采用非管道输送方式转移VOCs物料时，应采用密闭容器，并在运输和装卸期间保持密闭。
	

	3
	产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，按表1要求排放。排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且不低于15米，如排气筒高度低于15米，按相应标准的50%执行。
	

	4
	密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上。
	项目通风橱密闭负压收集；无尘室室内正压，泄压阀设置负压收集；其他车间负压收集。逸散的VOCs废气收集率可达到90%


二、现有工程回顾性评价
2.1现有工程基本情况

福州高意光学有限公司成立于2002年5月，是一家致力于开发、制造和提供无机非金属材料及制品（人工晶体、特种玻璃），新型电子元器件（光电子器件、新型机电元件）的大型跨国性高新技术企业。
福州高意光学有限公司现有工程占地分为A、B、C、D等4个区，分别为福兴大道39号A区、后屿路5号A区、后屿路12号B区、福光路67号B区、福新东路253号C区、福兴大道56号D区。

注：本报告车间编号中A、B、C、D及后的数字为不同分区所在楼栋编号；F及后的数字为楼层；如A5F3表示A区5栋三层。
2.2环保手续履行情况

（1）环评批复和验收

建设单位现有工程环评批复和验收情况一览表见2.2-1。

表2.2-1现有工程环评批复和验收情况一览表

	项目名称
	产品及产量
	环评文件批复时间、单位
	环保验收时间、单位
	建设情况

	福州高意光学有限公司光学器件项目
	年产棱镜328万片、透镜4万片、波片2.8万片、单晶GaAs228千克、掺钒酸钇5000片、绿色激光器6万件、晶体器件5万件、偏硼酸钡500片、铌酸锂45万片，光纤头116万片。
	2006年7月获得福州市环境保护局的批复意见
	2006年12月获得福州市环境保护局的验收意见
	已投产并

正常运营

	福州高意光学有限公司光学器件产品技术提升改造及扩建项目
	全厂生产规模为晶体制品135万片，光纤产品500万件，激光器件18万件，光学玻璃2330万片、光栅产品3.5万件
	2023年7月5日获得福州市生态环境局批复（榕晋环评〔2023〕9号）。
	2024年7月

通过企业自主验收
	


（2）排污许可证

建设单位已于2024年7月19日重新申请排污许可证（913501007380391100），有效期限为自2024年7月19日起至2029年7月18日止。

2.3现有工程概况
2.3.1主要产品及产能

项目现有工程主要产品及产能详见下表。

表2.3-1现有工程主要产品及产能一览表

	主要产品名称
	主要产品产量
	生产车间分布情况

	晶体制品
	135万片/年
	A2F1、A3F1、A4F1/F2、C5F1

	光纤产品
	500万件/年
	A3F3、A5F1、B3F2、B4F3、C8F4

	激光器件
	18万件/年
	A2F3、A4F3、A5F3

	光学玻璃
	2330万片/年
	A2F2、B3F1/F2/F3、B3南楼F1/F2、C2F1/F2、C4F1、C5F1/F2、C8F1/F2/F3/F4、C11F1/F2、D2F1/F2/F3/F4/F5

	光栅产品
	3.5万件/年
	C12F1


2.3.2平面布置

项目现有工程由南向北共布置A、B、C、D共4个区。A区位于福兴大道西侧、后屿路南侧，包括A2（F1、F2、F3）、A3（F1、F3）、A4（F1、F2、F3）、A5（F1、F3）等厂房；B区位于后屿路南北两侧、福光路东侧，其中B3（F1、F2、F3、B3南楼F1、F2）、B4（F1、F3）；C区位于福兴东路南侧，东西两侧分别与福光路和福兴大道相邻，包括C2（F1、F2）、C3（F1）、C4（F1、F2）、C5（F1、F2）、C8（F1、F2、F3、F4）、C11（F1、F2）、C12（F1），D区与湖塘路南侧、福兴大道西侧相邻，包括D2（F1、F2、F3、F4、F5）等厂房，详见附图03。

项目现有工程各厂房功能及布置情况详见下表。

表2.3-2各厂房功能及布置情况一览表

	车间名称
	楼层
	现有工程建设情况
	现有工程产品及产能

	A2
	F1
	晶体提拉车间
	提拉晶体（半成品）93kg

	
	F2
	光学玻璃车间
	光学玻璃6万件

	
	F3
	器件车间
	器件半成品18万件

	A3
	F1
	晶体提拉车间、光学器件研发室
	提拉晶体（半成品）546kg

	
	F3
	光纤车间
	光纤制品1.5万件

	A4
	F1
	晶体车间
	晶体制品122万件

	
	F2
	晶体车间
	晶体制品1万件

	
	F3
	激光器及激光模组车间
	激光器件9万件

	A5
	F1
	柱面原料切割车间、光纤车间
	原料加工、光纤制品54.5万件

	
	F3
	激光器及激光模组车间
	激光器件9万件

	B3
	F1
	光学玻璃车间
	光学玻璃240万件

	
	F2
	NPI装配车间
	光学玻璃1万件、光纤制品5万件

	
	F3
	明月chicklet车间
	光学玻璃964.6万件

	B3南楼
	F1、F2
	光学玻璃旋转片车间
	光学玻璃20万件

	B4
	F1
	镀膜车间
	晶体制品、光纤产品、光栅产品镀膜

	
	F3
	光纤装配车间
	光纤制品17万件

	C2
	F1
	光学玻璃球面车间、镀膜车间
	光学玻璃20万件

	
	F2
	光学玻璃球面车间
	光学玻璃20万件

	C3
	F1
	毛坯车间
	光学玻璃毛坯加工

	C4
	F1
	光学玻璃明月chicklet车间、光学晶体研发室
	光学玻璃28万件

	
	F2
	光学晶体研发室
	/

	C5
	F1
	晶体车间、光学玻璃球面车间
	晶体制品12万件、光学玻璃20万件

	
	F2
	光学玻璃球面车间
	光学玻璃1万件

	C8
	F1
	明月chicklet车间、NPI车间、平面车间
	光学玻璃94.4万件

	
	F2
	光学车间、平面车间
	光学玻璃600万件

	
	F3
	光学车间、平面车间
	光学玻璃187万件

	
	F4
	光学车间、光纤车间
	光学玻璃检验室、光纤制品422万件

	C11
	F1
	光学玻璃NPI车间、光学玻璃球面车间
	光学玻璃25万件

	
	F2
	光学玻璃球面车间
	光学玻璃20万件

	C12
	F1
	NPI车间、湿法金属化、镀膜车间
	光栅产品3.5万件、光学玻璃湿法金属化、镀膜等

	D2
	F1-5
	柱面车间、SCI车间、SLENS车间
	光学玻璃83万件


2.3.3主体工程

项目主体工程主要为各生产车间，详见下表。
表2.3-3现有工程主体工程组成情况表

	车间

名称
	楼层
	与环评文件

变化情况
	备注

	A2
	F1建筑面积926m²，设晶体提拉车间；

F2建筑面积946m²，设光学玻璃车间；

F3建筑面积926m2，设器件车间
	建设内容无变化
	

	A3
	F1建筑面积222m²，设晶体提拉车间、光学器件研发室；
F3建筑面积477m²，设光纤车间，布置LC生产线；
	建设内容无变化
	

	A4
	F1建筑面积约360m²，为晶体车间；
F2建筑面积约510m²，为晶体车间；

F3建筑面积750m²，设激光器及激光模组车间；
	建设内容无变化
	

	A5
	F1建筑面积约729m²，设有柱面原料切割车间、光纤车间（包括FBG生产线、coupler生产线）；

F3建筑面积200m²，设激光器及激光模组车间；
	建设内容无变化
	

	B3
	F1建筑面积约980m²，为光学玻璃车间，包括Wafaer光学玻璃生产车间、明月chicklet车间；

F2建筑面积约1100m²，设NPI装配车间，包括声光器件装配线、光纤装配及光纤阵列、光机组装镜头；

F3建筑面积约1100m²，设明月chicklet车间，包括反射镜、窗片、组合件镜；

B3南楼1、2层建筑面积约700m²，为光学玻璃旋转片车间。
	建设内容无变化
	

	B4
	F3建筑面积1119m²，设光纤装配车间；

F1建筑面积1000m²，设镀膜车间；
	调整光纤装配车间面积
	

	C2
	F1建筑面积约1300m²，为光学玻璃球面车间、镀膜车间；

F2建筑面积约1300m²，为光学玻璃球面车间；
	建设内容无变化
	

	C3
	F1建筑面积约1200m²，为光学玻璃毛坯车间，主要布置切割生产线；
	调整车间面积
	

	C4
	F1建筑面积约570m²，为光学玻璃明月chicklet车间、光学晶体研发室，内设光学玻璃棒镜切割房；

F2建筑面积约570m²，为光学晶体研发室；
	调整车间面积
	

	C5
	F1 实际使用面积 425m²，为电房和公共区； 
F2 实际使用面积约 425m²，为晶体车间、光学玻璃球面车间； 
F3 实际使用面积约 425m²，为光学办公区； 
F4 实际使用面积约 425m²，为球面车间。
	调整车间布置及使用面积
	

	C8
	F1建筑面积约1800m²，设有明月chicklet车间、NPI车间、平面车间，包括光学玻璃硅发射镜切割房及光学组合件等生产线；

F2建筑面积约1800m²，设有光学车间、平面车间，包括检测房、磨砂、清洗、装配等；

F3建筑面积约1800m²，设有光学车间、平面车间，包括检测房、磨砂、清洗、装配等；

F4建筑面积约1800m²，设有光学车间、光纤车间；
	调整车间面积
	

	C11
	F1建筑面积约1300m²，设有光学玻璃NPI车间、光学玻璃球面车间；

F2建筑面积约1300m²，设有光学玻璃球面车间；
	建设内容无变化
	

	C12
	F1建筑面积约10000m²，设有光学玻璃NPI车间、镀膜车间；
	调整车间面积，取消湿法金属化工序
	

	D2
	F1-5建筑面积约10000m²，设柱面车间、SCI车间、SLENS车间；
	调整车间面积
	


2.3.4辅助工程

项目现有辅助工程主要包括仓库、办公区、食堂等，详见表2.3-4。

表2.3-4现有辅助工程组成情况表

	车间名称
	现有工程建设内容

	食堂
	分别位于C区7#楼2~6层，D区2#楼8层，供职工就餐使用

	办公区
	位于D区1#8层，建筑面积约2000m2，主要功能为办公、会议及休闲等


2.3.5公用工程

项目现有公用工程主要包括给排水、供电、供热等，详见表2.3-5。

表2.3-5现有公用工程组成情况表

	项目
	现有工程建设内容
	备注

	供水
	由市政给水管网供给
	

	超纯水
	项目共设有7个纯水制备间，制得率约50%，

D区1#楼地下室供SIC车间制备能力2m3/h

D区1#楼地下室供柱面车间清洗线制备能力15m3/h

C区8号楼供1F平面清洗线制备能力2m3/h

C区8号楼供1F明月划片间制备能力1m3/h

B区3号楼供明月车间清洗线制备能力4m3/h

B区3号南楼供镀膜车间制备能力2m3/h

A区5号楼供棱镜车间制备能力
6m3/h
	

	排水
	项目排水采用雨污分流的排水系统，雨水由雨水管道直接排入市政雨水管网，

废水经各污水处理系统处理后通过市政污水管网接至洋里污水处理厂集中处理
	

	供电
	由市政供电系统供给。
	

	生产

车间

洁净

等级
	生产车间采用中央空调过滤系统，洁净度达百级，部分可达一千级。

空调新风区中新风空调箱把空气经过初效过滤、中效过滤、高效过滤等三段过滤系统，过滤掉大部分的颗粒之后，然后通过风机送入生产车间，最后经过生产车间内部的终端超高效过滤器除去最后的细微颗粒，达到洁净效果。生产车间内部的空气经过回风墙，然后通过超高效过滤往复过滤循环，达到洁净效果。
	


2.3.6环保工程

项目现有环保工程主要包括废水治理工程和废气治理工程等，详见表2.3-6、附图04、附图05。
表2.2-6现有环保工程组成情况表

	名称
	建设位置
	治理内容
	污染源位置
	排放口编号
	处理工艺
	处理规模
	排气筒高度（m）

	废水
	A区废水处理设施（TW001）
	A4楼南侧
	处理清洗、抛光、含油等废水
	A4F1
	DW001
	絮凝沉淀+破乳+气浮+生化
	30t/d
	/

	
	B区废水处理设施（TW002）
	B区东南角
	处理抛光废水等
	B区东南角
	DW002
	絮凝沉淀法
	60t/d
	/

	
	C区废水处理设施（TW003）
	C8楼北侧地面
	处理抛光废水等
	C8楼F1
	DW003
	絮凝沉淀法
	60t/d
	/

	
	D区废水处理设施（TW004）
	D2楼南侧负一层
	处理酸碱、抛光、清洗等废水
	D2F-1
	DW004

（车间排口）
	石灰+酸碱中和+絮凝沉淀+生化
	酸性废水 1t/h；碱性废水100t/d；抛光废水7t/h；生化段包含了酸碱、抛光、清洗等废水，总规模12t/h
	/

	
	A1废水处理设施（TW005）
	A1楼南侧
	处理清洗废水等
	A2
	DW001
	絮凝沉淀法
	100t/d
	/

	
	C1废水处理设施（TW006）
	C1楼北侧地面
	处理清洗废水等
	C2、C3
	DW003
	絮凝沉淀法
	100t/d
	/

	废气
	A2楼硫酸雾处理设施（TA001）
	A2楼楼顶东侧
	硫酸雾
	A2楼楼顶东侧
	DA001
	集中收集后经水喷淋填料吸收塔处理
	4000m3/h
	15

	
	A2楼有机废气处理设施（TA002）
	A2楼楼顶西北角
	有机废气
	A2楼楼顶西北角
	DA002
	集中收集后经活性炭吸附处理
	10000m3/h
	15

	
	A3楼有机废气处理设施（TA003）
	A3楼楼顶南侧
	有机废气
	A3楼楼顶南侧
	DA003
	集中收集后经活性炭吸附处理
	5000m3/h
	15

	
	A4、A5楼有机废气处理设施（TA004）
	A4楼楼顶南侧
	有机废气
	A4楼楼顶南侧
	DA004
	集中收集后经活性炭吸附处理
	10000m3/h
	15

	
	A5楼氟化物处理设施（TA005）
	A5楼楼顶
	氟化物
	A5楼楼顶
	DA005
	集中收集后排放
	1000m3/h
	15

	
	B3、B4楼有机废气处理设施（TA006）
	B4楼楼顶西侧
	有机废气
	B4楼楼顶西侧
	DA006
	集中收集后经沸石分子筛吸附+脱附催化燃烧后
	25000m3/h
	15

	
	C2、C3、C5楼有机废气处理设施（TA007）
	C2楼楼顶西侧
	有机废气
	C2楼楼顶西侧
	DA007
	集中收集后经沸石分子筛吸附+脱附催化燃烧后
	25000m3/h
	15

	
	C2楼硫酸雾处理设施（TA008）
	C2楼楼顶西北角
	硫酸雾
	C2楼楼顶西北角
	DA008
	集中收集后经碱液喷淋处理
	2500m3/h
	15

	
	C4楼有机废气处理设施（TA009）
	C4楼楼顶西侧
	有机废气
	C4楼楼顶西侧
	DA009
	集中收集后经活性炭吸附处理
	5000m3/h
	15

	
	C8楼有机废气处理设施（TA0010）
	C8楼顶楼南侧
	有机废气
	C8楼顶楼南侧
	DA010
	集中收集后经水喷淋+UV+活性炭
	60000m3/h
	30

	
	C11楼有机废气处理设施（TA0011）
	C11楼楼顶东侧
	有机废气
	C11楼楼顶东侧
	DA011
	集中收集后经活性炭吸附处理
	5000m3/h
	15

	
	C11楼氯气处理设施（TA0012）
	C11楼楼顶西侧
	氯气
	C11楼楼顶西侧
	DA012
	集中收集后经干式滤料吸附处理
	1000m3/h
	25

	
	C12楼氯气处理设施（TA0013）
	C12楼楼顶西侧
	氯气
	C12楼楼顶西侧
	DA013
	集中收集后经干式滤料吸附处理
	1000m3/h
	25

	
	C12楼有机废气处理设施（TA0015）
	C12楼楼顶西侧
	有机废气
	C12楼楼顶西侧
	DA015
	集中收集后经活性炭吸附处理
	5000m3/h
	15

	
	D2楼有机废气处理设施（TA0016）
	D2楼楼顶北侧
	有机废气
	D2楼楼顶北侧
	DA016
	集中收集后经活性炭吸附处理
	30000m3/h
	40

	
	D2楼酸碱废气处理设施（TA0017）
	D2楼楼顶南侧
	硫酸雾、氯化氢、氟化氢、氨气
	D2楼楼顶南侧
	DA017
	硫酸雾、氯化氢、氟化氢经一套水（加入少量氢氧化钠）喷淋填料吸收塔吸收，氨气经另一套水喷淋填料吸收塔吸收
	12000m3/h
	40

	
	危废间有机废气处理设施（TA0018）
	B区西南侧
	有机废气
	B区西南侧
	DA018
	集中收集后经活性炭吸附处理
	3000m3/h
	15

	固废
	危废间
	B区西南侧
	临时贮存危险废物
	各车间危废
	/
	/
	40m2
	/

	
	一般固废间
	A区北侧
	临时储存一般固废
	A区车间固废
	/
	/
	20m2
	/

	
	
	B区南侧
	
	B区车间固废
	/
	/
	15m2
	/

	
	
	C区南侧
	
	C区车间固废
	/
	/
	50m2
	/

	
	
	D区西侧
	
	D区车间固废
	/
	/
	25m2
	/


2.3.7储运工程

项目现有储运工程主要包括仓库、运输道路等，详见表2.3-7。

表2.3-7辅助工程组成情况表

	名称
	建设内容
	备注

	仓库
	化学品仓库
	位于B区（西北角），共有7间（其中包括两间成品防爆仓库），建筑面积160m2
	

	运输
	原辅材料及成品均采用汽车运输
	


2.3.8劳动定员及工作制度

项目共分为各区劳动定员及工作制度详见表2.3-8。

表2.3-8现有工程劳动定员及工作制度情况表

	车间名称
	劳动定员
	工作制度
	备注

	A区
	519
	全年工作天数为300天，两班制，每班工作12小时
	

	B区南
	637
	
	

	C区
	1403
	
	

	D区
	233
	
	

	合计
	2792
	
	2500 人在厂区内就餐，不住宿


2.4与项目有关的原有环境污染问题

2.4.1现有工程污染源汇总分析

根据《福州高意光学有限公司光学器件产品技术提升改造及扩建项目环境影响报告表》《福州高意光学有限公司光学器件产品技术提升改造及扩建项目竣工环境报告验收监测报告》和现有工程实际建设情况，现有工程污染物排放情况如下：
2.4.1.1废气

现有工程废气排放情况详见下表。

表2.4-1现有工程废气排放量汇总

	分类
	污染物名称
	实际排放量
	许可排放量
	单位

	废气
	挥发性有机物
	3.854
	28.502
	t/a

	
	硫酸雾
	0.0068
	/
	t/a

	
	氯化氢
	0.0252
	/
	t/a

	
	氯气
	0.0061
	/
	t/a

	
	氟化物
	0.0131
	/
	t/a

	
	氨气
	0.0227
	/
	t/a


2.4.1.2废水

现有工程废水排放情况详见下表。

表2.4-2现有工程废水排放量汇总

	分类
	污染物名称
	洋里污水厂排放口
	单位

	
	
	实际排放量
	许可排放量
	

	废水
	废水量
	29.732
	30.335
	万t/a

	
	COD
	14.866
	15.167
	t/a

	
	BOD5
	2.973
	/
	t/a

	
	SS
	2.973
	/
	t/a

	
	氨氮
	1.487
	1.517
	t/a

	
	石油类
	0.297
	/
	t/a

	
	动植物油
	0.297
	/
	t/a

	
	氟化物
	0.322
	/
	t/a


2.4.1.3固体废物

1、一般固体废物

现有工程一般固体废物贮存于仓库内，产生量详见下表。

表2.4-3项目一般固体废物汇总表

	废物分类
	固废代码
	产生量（t/a）
	处置情况

	第I类一般工业固废
	有机污泥
	SW07
	397-003-S07
	13
	运至福州市红庙岭循环经济生态产业园综合利用

	
	废玻璃边角料
	SW17
	900-004-S17
	134.4
	

	
	纯水处理树脂
	SW59
	900-008-S59
	7.0
	

	
	包装材料
	SW17
	900-003-S17
	18
	

	第Ⅱ类一般工业固废
	无机污泥
	SW07
	900-099-S07
	88.6
	

	
	氟化钙污泥
	SW07
	397-001-S07
	5.4
	

	
	炉壁废渣
	SW59
	900-099-S59
	1.2
	专门物资回收公司回收利用

	
	报废设备
	SW59
	900-099-S59
	5
	

	
	电子设备
	SW59
	900-099-S59
	0.5
	


2、危险废物

项目产生的危险废物临时贮存于危废间内，项目的危废间位于化学品仓库内，按照危险化学品管理要求管理。危废临时贮存间四周设置围堰、收集池、通风设施等，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。项目产生的危险废物目前均委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。项目现有工程危险废物产生情况详见表2.4-4。

3、生活垃圾

（1）厨余垃圾

项目厨余垃圾产生量约405.0t/a。厨房产生的厨余垃圾分类收集，贮存在密闭、防腐专用有盖的容器内，委托有资质单位采用密闭式专用收集车收集处理，确保餐厨垃圾做到日产日清。
（2）生活垃圾

项目现有工程职工共2503人，均不在厂内住宿，全厂生活垃圾产生量为375.5t/a。厂区设生活垃圾桶袋装收集后，委托环卫部门每日统一清运处置。

表2.4-4现有工程危险废物汇总表

	属性
	名称
	类别
	代码
	产生量

（t/a）
	产生环节
	物理形状
	有毒有害物质名称
	危险

特性
	贮存方式
	利用处置

方式
	处置量

（t/a）
	环境管

理要求

	危险

废物
	废有机溶剂
	HW06
	900-404-06
	294.3
	清洗工序/擦拭工序
	液态
	异丙醇、乙醇、乙醚等
	T,I,R
	危废间
	委托处置
	294.3
	危险

废物

经

集中

收集后

委托有

危险

废物

处置

资质

单位

进行

处置。

	
	废酸液
	HW34
	900-300-34
	0.3
	酸洗
	液态
	硫酸等
	T、C
	危废间
	委托处置
	0.3
	

	
	废碱
	HW35
	900-399-35
	1.5
	碱洗
	液态
	碱液
	T、C
	危废间
	委托处置
	1.5
	

	
	废油墨
	HW12
	264-013-12
	0.031
	喷墨
	液态
	废油墨
	T
	危废间
	委托处置
	0.031
	

	
	废显影液
	HW16
	900-019-16
	0.899
	显影
	液态
	废显影液
	T
	危废间
	委托处置
	0.899
	

	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	47.166
	废气处理
	固态
	挥发性有机物
	T
	危废间
	委托处置
	47.166
	

	
	废干式滤料
	HW49
	900-041-49
	2.5
	废气处理
	固态
	氯气
	T
	危废间
	委托处置
	2.5
	

	
	废机油
	HW08
	900-214-08
	5.9
	设备维修
	液态
	机油
	T,I
	危废间
	委托处置
	5.9
	

	
	废化学品包装物
	HW49
	900-041-49
	92.2
	原料使用
	固态
	废包装
	T/In
	危废间
	委托处置
	92.2
	

	
	废擦拭纸
	HW49
	900-041-49
	15
	擦拭工序
	固态
	挥发性有机物
	T/In
	危废间
	委托处置
	15
	

	
	废切削泥
	HW09
	900-006-09
	2.201
	切割工序
	固态
	废切削液、玻璃屑
	T
	危废间
	委托处置
	2.201
	

	
	废弃的胶、松香、蜂蜡等胶物
	HW13
	900-014-13
	0.109
	配胶
	固态
	胶
	T
	危废间
	委托处置
	0.109
	

	
	失效药品
	HW03
	900-002-03
	0.015
	原料储存
	液态
	化学品
	T
	危废间
	委托处置
	0.015
	

	
	在线设备及实验室废液
	HW49
	900-047-49
	1
	在线设备及实验室
	液态
	废酸、废碱、汞、铬
	T
	危废间
	委托处置
	1
	

	
	废 UV 灯管
	HW29
	900-023-29
	0.04
	UV装置
	固态
	灯管、汞
	T
	危废间
	委托处置
	0.04
	

	
	废药品
	HW03
	900-002-03
	0.02
	急救
	固态
	急救药品
	T
	危废间
	委托处置
	0.02
	


2.4.2现有工程达标排放分析

2.4.2.1废气

1、酸碱废气

根据建设单位对A区、C区、D区酸碱废气及含氟废气的验收监测可知，项目酸碱废气中的硫酸雾、氯化氢、氟化物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，氨符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值，监测结果见下表。

表2.4-5酸碱废气监测结果一览表

	采样日期
	点位
	污染物
	标干流量

m³/h
	实测浓度

mg/m³
	排放速率

kg/h
	达标情况

	2024.05.10
	A2硫酸雾废气

出口（DA001）
	硫酸雾
	2059
	0.18
	3.7×10⁻4
	达标

	2024.05.10
	A5含氟废气

出口（DA005）
	氟化物
	168
	＜0.06
	＜1×10⁻5
	达标

	2024.05.13
	C2硫酸雾废气

出口（DA008）
	硫酸雾
	1273
	0.14
	1.8×10⁻4
	达标

	2024.05.13
	D2酸碱废气出口（DA017）
	硫酸雾
	4795
	0.07
	4×10⁻4
	达标

	
	
	氯化氢
	
	0.7
	3.4×10⁻3
	达标

	
	
	氟化氢
	
	0.07
	3×10⁻4
	达标

	
	
	氨
	9980
	0.3
	3×10⁻3
	达标

	标准值
	硫酸雾
	/
	45
	1.5
	

	
	氟化物
	/
	9.0
	0.38
	

	
	氯化氢
	/
	100
	2.6
	

	
	氨
	/
	/
	35
	


2、含氯废气

根据建设单位对C区含氯废气的验收监测可知，项目含氯废气中氯气、氟化物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，详见下表。
表2.4-6含氯废气监测结果一览表

	采样日期
	点位
	污染物
	标干流量

m³/h
	实测浓度

mg/m³
	排放速率

kg/h
	达标情况

	2024.05.08
	C11含氯废气

出口（DA012）
	氯气
	428
	＜0.2
	＜9×10⁻⁵
	达标

	
	
	氟化物
	
	＜0.06
	＜3×10⁻⁵
	达标

	
	C12含氯废气

出口（DA013）
	氯气
	1139
	0.7
	8×10⁻4
	达标

	
	
	氟化物
	
	1.28
	1.46×10⁻3
	达标

	标准值
	氯气
	/
	65
	0.52
	

	
	氟化物
	/
	9.0
	0.38
	


3、有机废气

根据建设单位对有机废气的自行监测可知，项目各有机废气排气筒出口非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1限值要求，详见下表。
表2.4-7非甲烷总烃有组织监测结果一览表

	采样日期
	点位
	污染物
	标干流量

m³/h
	实测浓度

mg/m³
	排放速率

kg/h
	达标情况

	2024.05.10
	A2有机废气

出口（DA002）
	非甲烷总烃
	4715
	6.18
	2.91×10⁻2
	达标

	2024.05.10
	A3有机废气

出口（DA003）
	非甲烷总烃
	1713
	2.84
	4.86×10⁻³
	达标

	2024.05.10
	A4、A5有机废气

出口（DA004）
	非甲烷总烃
	2451
	6.24
	1.53×10⁻2
	达标

	2024.05.13
	B3、B4有机废气

出口（DA006）
	非甲烷总烃
	17642
	3.45
	6.09×10⁻2
	达标

	2024.05.06
	C2、C3、C5有机废气出口（DA007）
	非甲烷总烃
	29005
	2.66
	7.72×10⁻2
	达标

	2024.05.06
	C4有机废气

出口（DA009）
	非甲烷总烃
	1759
	5.5
	9.67×10⁻³
	达标

	2024.05.06
	C8有机废气

出口（DA010）
	非甲烷总烃
	36910
	3.8
	0.14
	达标

	2024.05.08
	C11有机废气

出口（DA011）
	非甲烷总烃
	2966
	6.87
	2.04×10⁻2
	达标

	2024.05.08
	C12有机废气

出口（DA015）
	非甲烷总烃
	5030
	4.42
	2.22×10⁻2
	达标

	2024.05.13
	D2有机废气

出口（DA016）
	非甲烷总烃
	22754
	6.86
	0.156
	达标

	2024.05.13
	危废间有机废气

出口（DA018）
	非甲烷总烃
	1795
	6.06
	1.09×10⁻2
	达标

	标准值
	非甲烷总烃
	/
	80
	1.8
	


4、无组织废气

表2.4-8厂界无组织废气检测结果

	采样日期
	采样点位
	检测因子
	检测结果
	标准
限值
	达标
情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	最大值
	
	

	2024.05.07
	无组织上风向（A 区）37#
	非甲烷总烃

（mg/m3）
	0.45
	0.45
	0.46
	0.44
	0.73
	2.0
	达标

	
	无组织下风向（A 区）38#
	
	0.52
	0.54
	0.52
	0.51
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）39#
	
	0.72
	0.73
	0.71
	0.71
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）40#
	
	0.64
	0.64
	0.64
	0.62
	
	
	

	
	无组织上风向（A 区）37#
	颗粒物

（mg/m3）
	0.209
	0.171
	0.172
	0.190
	0.422
	1.0
	达标

	
	无组织下风向（A 区）38#
	
	0.306
	0.253
	0.282
	0.277
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）39#
	
	0.405
	0.383
	0.422
	0.372
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）40#
	
	0.291
	0.276
	0.335
	0.302
	
	
	

	
	无组织上风向（A 区）37#
	硫酸雾

（mg/m3）
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.013
	1.2
	达标

	
	无组织下风向（A 区）38#
	
	0.012
	0.012
	0.013
	0.013
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）39#
	
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）40#
	
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013
	
	
	

	
	无组织上风向（A 区）37#
	氟化物

（mg/m3）
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	0.02
	达标

	
	无组织下风向（A 区）38#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）39#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）40#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	2024.05.13
	无组织上风向（B 区南）41#
	非甲烷总烃

（mg/m3）
	0.20
	0.22
	0.23
	0.24
	0.87
	2.0
	达标

	
	无组织下风向（B 区南）42#
	
	0.60
	0.66
	0.67
	0.67
	
	
	

	
	无组织下风向（B 区南）43#
	
	0.83
	0.77
	0.87
	0.82
	
	
	

	
	无组织下风向（B 区南）44#
	
	0.82
	0.79
	0.76
	0.86
	
	
	

	2024.05.08
	无组织上风向（C 区）45#
	硫酸雾

（mg/m3）
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.014
	1.2
	达标

	
	无组织下风向（C 区）46#
	
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）47#
	
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）48#
	
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	
	
	

	
	无组织上风向（C 区）45#
	氟化物

（mg/m3）
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	0.02
	达标

	
	无组织下风向（C 区）46#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）47#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）48#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织上风向（C 区）45#
	氯气

（mg/m3）
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	0.40
	达标

	
	无组织下风向（C 区）46#
	
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）47#
	
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）48#
	
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	
	
	

	
	无组织上风向（C 区）45#
	非甲烷总烃

（mg/m3）
	0.37
	0.42
	0.49
	0.42
	0.98
	2.0
	达标

	
	无组织下风向（C 区）46#
	
	0.94
	0.86
	0.91
	0.67
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）47#
	
	0.98
	0.95
	0.96
	0.94
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）48#
	
	0.78
	0.77
	0.76
	0.76
	
	
	

	2024.05.10
	无组织上风向（D 区）49#
	硫酸雾

（mg/m3）
	0.006
	0.005
	0.005
	0.005
	0.012
	1.2
	达标

	
	无组织下风向（D 区）50#
	
	0.012
	0.013
	0.012
	0.012
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）51#
	
	0.012
	0.013
	0.012
	0.012
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）52#
	
	0.012
	0.013
	0.012
	0.012
	
	
	

	
	无组织上风向（D 区）49#
	氟化物

（mg/m3）
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	0.02
	达标

	
	无组织下风向（D 区）50#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）51#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）52#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织上风向（D 区）49#
	氯化氢

（mg/m3）
	0.042
	0.044
	0.043
	0.043
	0.122
	0.2
	达标

	
	无组织下风向（D 区）50#
	
	0.051
	0.052
	0.054
	0.055
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）51#
	
	0.120
	0.122
	0.120
	0.118
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）52#
	
	0.088
	0.086
	0.094
	0.095
	
	
	

	
	无组织上风向（D 区）49#
	氯气

（mg/m3）
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	0.40
	达标

	
	无组织下风向（D 区）50#
	
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）51#
	
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）52#
	
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	
	
	

	
	无组织上风向（D 区）49#
	氨

（mg/m3）
	0.13
	0.18
	0.18
	0.15
	0.26
	1.5
	达标

	
	无组织下风向（D 区）50#
	
	0.22
	0.24
	0.18
	0.26
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）51#
	
	0.19
	0.20
	0.22
	0.21
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）52#
	
	0.21
	0.20
	0.24
	0.20
	
	
	

	
	无组织上风向（D 区）49#
	非甲烷总烃

（mg/m3）
	0.26
	0.27
	0.28
	0.27
	0.80
	2.0
	2.0

	
	无组织下风向（D 区）50#
	
	0.79
	0.80
	0.79
	0.70
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）51#
	
	0.72
	0.71
	0.79
	0.68
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）52#
	
	0.72
	0.65
	0.68
	0.68
	
	
	

	2024.05.08
	无组织上风向（A 区）37#
	非甲烷总烃

（mg/m3）
	0.58
	0.55
	0.56
	0.54
	0.89
	2.0
	达标

	
	无组织下风向（A 区）38#
	
	0.70
	0.64
	0.64
	0.68
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）39#
	
	0.83
	0.82
	0.89
	0.84
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）40#
	
	0.74
	0.73
	0.75
	0.76
	
	
	

	
	无组织上风向（A 区）37#
	颗粒物

（mg/m3）
	0.188
	0.195
	0.213
	0.205
	0.426
	1.0
	达标

	
	无组织下风向（A 区）38#
	
	0.324
	0.298
	0.302
	0.254
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）39#
	
	0.366
	0.400
	0.426
	0.361
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）40#
	
	0.285
	0.303
	0.309
	0.264
	
	
	

	
	无组织上风向（A 区）37#
	硫酸雾

（mg/m3）
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013
	0.014
	1.2
	达标

	
	无组织下风向（A 区）38#
	
	0.013
	0.013
	0.013
	0.014
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）39#
	
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）40#
	
	0.013
	0.013
	0.013
	0.014
	
	
	

	
	无组织上风向（A 区）37#
	氟化物

（mg/m3）
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	0.02
	达标

	
	无组织下风向（A 区）38#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）39#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织下风向（A 区）40#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	2024.05.14
	无组织上风向（B 区南）41#
	非甲烷总烃

（mg/m3）
	0.22
	0.26
	0.21
	0.27
	0.85
	2.0
	达标

	
	无组织下风向（B 区南）42#
	
	0.69
	0.63
	0.70
	0.66
	
	
	

	
	无组织下风向（B 区南）43#
	
	0.77
	0.85
	0.78
	0.82
	
	
	

	
	无组织下风向（B 区南）44#
	
	0.83
	0.78
	0.81
	0.82
	
	
	

	2024.05.09
	无组织上风向（C 区）45#
	硫酸雾

（mg/m3）
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.013
	1.2
	达标

	
	无组织下风向（C 区）46#
	
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）47#
	
	0.012
	0.012
	0.013
	0.013
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）48#
	
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	
	
	

	
	无组织上风向（C 区）45#
	氟化物

（mg/m3）
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	0.02
	达标

	
	无组织下风向（C 区）46#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）47#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）48#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织上风向（C 区）45#
	氯气

（mg/m3）
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	0.40
	达标

	
	无组织下风向（C 区）46#
	
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）47#
	
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）48#
	
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	
	
	

	
	无组织上风向（C 区）45#
	非甲烷总烃

（mg/m3）
	0.38
	0.44
	0.38
	0.37
	1.00
	2.0
	达标

	
	无组织下风向（C 区）46#
	
	0.92
	0.86
	0.90
	0.86
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）47#
	
	0.97
	0.97
	0.98
	1.00
	
	
	

	
	无组织下风向（C 区）48#
	
	0.73
	0.76
	0.73
	0.74
	
	
	

	2024.05.11
	无组织上风向（D 区）49#
	硫酸雾（mg/m3）
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	0.005
	1.2
	达标

	
	无组织下风向（D 区）50#
	
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）51#
	
	0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）52#
	
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	
	
	

	
	无组织上风向（D 区）49#
	氟化物（mg/m3）
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	0.02
	达标

	
	无组织下风向（D 区）50#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）51#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）52#
	
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	<5×10-4
	
	
	

	
	无组织上风向（D 区）49#
	氯化氢（mg/m3）
	0.099
	0.103
	0.100
	0.102
	0.166
	0.2
	达标

	
	无组织下风向（D 区）50#
	
	0.111
	0.108
	0.112
	0.111
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）51#
	
	0.118
	0.166
	0.162
	0.159
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）52#
	
	0.147
	0.146
	0.151
	0.144
	
	
	

	
	无组织上风向（D 区）49#
	氯气 （mg/m3）
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	0.40
	达标

	
	无组织下风向（D 区）50#
	
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）51#
	
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）52#
	
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	
	
	

	
	无组织上风向（D 区）49#
	氨

（mg/m3）
	0.10
	0.12
	0.17
	0.15
	0.27
	1.5
	达标

	
	无组织下风向（D 区）50#
	
	0.21
	0.24
	0.18
	0.25
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）51#
	
	0.18
	0.22
	0.22
	0.27
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）52#
	
	0.24
	0.20
	0.19
	0.22
	
	
	

	
	无组织上风向（D 区）49#
	非甲烷总烃（mg/m3）
	0.32
	0.28
	0.29
	0.31
	0.78
	2.0
	达标

	
	无组织下风向（D 区）50#
	
	0.53
	0.76
	0.72
	0.70
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）51#
	
	0.78
	0.69
	0.73
	0.77
	
	
	

	
	无组织下风向（D 区）52#
	
	0.63
	0.69
	0.66
	0.70
	
	
	


由监测结果可以看出：厂界氯化氢、氟化物、硫酸雾无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3标准限值。

表2.4-9厂区内监控点废气检测结果一览表

	采样日期
	采样点位
	检测因子
	检测结果（mg/m3）
	标准限值
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值
	任意一
次浓度值
	
	

	2024.
05.06
	厂区内监控点 1 （A 区）53#
	非甲烷总烃
	1.13
	1.12
	1.16
	1.12
	1.13
	1.10
	8.0
	达标

	
	厂区内监控点 2 （A 区）54#
	
	1.28
	1.28
	1.26
	1.29
	1.28
	1.24
	
	

	
	厂区内监控点 3 （A 区）55#
	
	1.46
	1.48
	1.49
	1.49
	1.48
	1.46
	
	

	2024.
05.13
	厂区内监控点 1 （B 区南）56#
	非甲烷总烃
	1.64
	1.68
	1.61
	1.69
	1.66
	1.65
	8.0
	达标

	
	厂区内监控点 2 （B 区南）57#
	
	1.34
	1.38
	1.36
	1.40
	1.37
	1.32
	
	

	
	厂区内监控点 3 （B 区南）58#
	
	1.52
	1.54
	1.49
	1.48
	1.51
	1.48
	
	

	2024.
05.08
	厂区内监控点 1 （C 区）59#
	非甲烷总烃
	1.47
	1.43
	1.46
	1.44
	1.45
	1.46
	8.0
	达标

	
	厂区内监控点 2 （C 区）60#
	
	1.53
	1.51
	1.50
	1.45
	1.50
	1.48
	
	

	
	厂区内监控点 3 （C 区）61#
	
	1.97
	1.92
	2.00
	1.96
	1.96
	1.91
	
	

	2024.
05.10
	厂区内监控点 1 （D 区）62#
	非甲烷总烃
	1.87
	1.97
	2.06
	1.98
	1.97
	2.26
	8.0
	达标

	
	厂区内监控点 2 （D 区）63#
	
	1.87
	1.81
	1.73
	1.96
	1.84
	1.64
	
	

	
	厂区内监控点 3 （D 区）64#
	
	2.05
	2.02
	2.00
	2.07
	2.04
	2.03
	
	

	2024.
05.07
	厂区内监控点 1 （A 区）53#
	非甲烷总烃
	1.18
	1.13
	1.16
	1.10
	1.14
	1.12
	8.0
	达标

	
	厂区内监控点 2 （A 区）54#
	
	1.28
	1.27
	1.26
	1.25
	1.26
	1.25
	
	

	
	厂区内监控点 3 （A 区）55#
	
	1.49
	1.46
	1.52
	1.46
	1.48
	1.55
	
	

	2024.
05.14
	厂区内监控点 1 （B 区南）56#
	非甲烷总烃
	1.63
	1.66
	1.69
	1.66
	1.66
	1.67
	8.0
	达标

	
	厂区内监控点 2 （B 区南）57#
	
	1.38
	1.36
	1.35
	1.40
	1.37
	1.36
	
	

	
	厂区内监控点 3 （B 区南）58#
	
	1.54
	1.46
	1.54
	1.48
	1.50
	1.46
	
	

	2024.
05.09
	厂区内监控点 1 （C 区）59#
	非甲烷总烃
	1.44
	1.40
	1.42
	1.41
	1.42
	1.44
	8.0
	达标

	
	厂区内监控点 2 （C 区）60#
	
	1.22
	1.21
	1.24
	1.24
	1.23
	1.22
	
	

	
	厂区内监控点 3 （C 区）61#
	
	1.96
	1.95
	1.97
	1.90
	1.94
	1.66
	
	

	2024.
05.11
	厂区内监控点 1 （D 区）62#
	非甲烷总烃
	1.86
	2.42
	2.52
	2.29
	2.27
	2.12
	8.0
	达标

	
	厂区内监控点 2 （D 区）63#
	
	1.46
	1.43
	1.91
	1.91
	1.68
	1.76
	
	

	
	厂区内监控点 3 （D 区）64#
	
	2.06
	2.02
	2.04
	2.02
	2.04
	2.00
	
	


根据上表可知，非甲烷总烃厂区内监控点小时平均浓度值满足《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018标准限值；非甲烷总烃厂区内监控点任意一次浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019中附录A表A.1标准限值。

2.4.2.2废水

根据建设单位于2024年5月5日至2024年5月9日、2024年5月11日至5月13日进行验收检测可知，项目各废水总排口排放废水满足GB39731-2020《电子工业水污染物排放标准》表1间接排放限值；生活污水满足GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（氨氮满足GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中 B等级的最高允许值的排放要求）。详见下表。
表2.4-10废水总排放口监测结果汇总表

	项目
	单位
	总排口检测结果均值
	标准限值
	达标情况

	A 区废水总排口
	pH 值
	无量纲
	6.7-6.9
	6-9
	达标

	
	悬浮物
	mg/L
	38
	400
	达标

	
	化学需氧量
	mg/L
	340
	500
	达标

	
	生化需氧量
	mg/L
	102.9
	/
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	39.55
	45
	达标

	
	石油类
	mg/L
	5.675
	20
	达标

	B 区南废水总排口
	pH 值
	无量纲
	6.7-6.9
	6-9
	达标

	
	悬浮物
	mg/L
	51
	400
	达标

	
	化学需氧量
	mg/L
	42
	500
	达标

	
	生化需氧量
	mg/L
	16.7
	/
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	8.975
	45
	达标

	
	石油类
	mg/L
	4.29
	20
	达标

	C 区废水总排口
	pH 值
	无量纲
	6.7-6.8
	6-9
	达标

	
	悬浮物
	mg/L
	46
	400
	达标

	
	化学需氧量
	mg/L
	306.5
	500
	达标

	
	生化需氧量
	mg/L
	97.7
	/
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	13.6
	45
	达标

	
	石油类
	mg/L
	5.895
	20
	达标

	D 区生产
废水排放
口
	pH 值
	无量纲
	7.0-7.2
	6-9
	达标

	
	悬浮物
	mg/L
	11.5
	400
	达标

	
	化学需氧量
	mg/L
	446.5
	500
	达标

	
	生化需氧量
	mg/L
	159
	/
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	41.3
	45
	达标

	
	石油类
	mg/L
	11.9
	20
	达标

	
	氟化物
	mg/L
	4.96
	20
	达标

	D 区生活
污水总排
口
	pH 值
	无量纲
	6.6-6.9
	6-9
	达标

	
	悬浮物
	mg/L
	285
	400
	达标

	
	化学需氧量
	mg/L
	450
	500
	达标

	
	生化需氧量
	mg/L
	214
	300
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	40.95
	45
	达标

	
	石油类
	mg/L
	11
	20
	达标


2.4.2.3噪声

为了解项目厂界噪声现状，建设单位对项目厂界噪声开展了自行监测。根据现场监测可知，A、B、C区厂界临福兴东路、福兴大道一侧厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，监测点位详见附图06、监测结果详见下表。

表2.4-11项目厂界噪声监测值

	监测点位
	昼间Leq[dB（A）]
	夜间Leq[dB（A）]
	标准值（dB）

	
	2024.5.6
	2024.5.7
	2024.5.6
	2024.5.7
	昼间
	夜间

	（A 区）东侧厂界外 1m 01#
	61.7
	62.5
	52.9
	50.2
	70
	55

	（A 区）南侧厂界外 1m 02#
	60.2
	62.0
	53.4
	52.4
	65
	55

	（A 区）西侧厂界外 1m 03#
	50.2
	61.0
	47.7
	51.2
	65
	55

	（A 区）北侧厂界外 1m 04#
	64.8
	61.7
	52.1
	51.3
	65
	55

	（B区南）东侧厂界外 1m 05#
	60.2
	61.8
	46.7
	48.3
	65
	55

	（B区南）南侧厂界外 1m 06#
	61.6
	61.7
	49.4
	51.9
	65
	55

	（B区南）西侧厂界外 1m 07#
	62.5
	61.5
	54.2
	52.2
	65
	55

	（B区南）北侧厂界外 1m 08#
	59.9
	61.7
	47.3
	51.5
	70
	55

	（C 区）东侧厂界外 1m09#
	60.9
	58.1
	47.4
	50.2
	70
	55

	（C 区）南侧厂界外 1m 10#
	62.1
	60.4
	47.5
	49.4
	65
	55

	（C 区）西侧厂界外 1m 11#
	62.0
	60.3
	48.9
	49.5
	65
	55

	（C 区）北侧厂界外 1m 12#
	61.0
	61.7
	50.4
	49.7
	70
	55

	（D 区）东侧厂界外 1m 13#
	64.1
	61.3
	47.7
	47.2
	70
	55

	（D 区）南侧厂界外 1m 14#
	61.2
	57.1
	49.4
	48.1
	65
	55

	（D 区）西侧厂界外 1m 15#
	59.3
	63.1
	48.2
	50.5
	65
	55

	（D 区）北侧厂界外 1m 16#
	62.7
	64.6
	48.6
	49.1
	65
	55


2.4.3环境问题及整改措施

建设单位目前已完成设备安装，属于未批先建项目。建设单位应配合生态环境部门开展未批先建调查，在取得环评批复前，需停止一切建设或生产行为。并且，在取得环评批复前，不得恢复建设或生产。

根据现有工程竣工环境保护验收报告及企业开展的自行监测，目前废水、废气、噪声均可达标排放；一般固体废物按规范处置。现有工程主要环境问题及整改措施详见下表。

表2.4-12项目现有工程主要环境问题整改措施表

	环境

要素
	主要环境问题
	整改措施

	固体

废物
	含氟废水处理过程产生的污泥主要成分为氟化钙，同时还可能混入蚀刻过程产生的少量重金属、

有机溶剂残留等杂质，可能属于危险废物。
	含氟废水污泥属性待鉴定，经鉴定后按鉴定结果集中收集后处置。

	环境

风险
	建设单位在A、C、D区污水处理设施处均配套建设应急池，应急池总容量81m³；B区化学品仓库处北建有一座事故应急池，有效容积为200m3；
但厂区雨水系统未与事故应急池实现联通
	建设单位应在雨水沟末端设地坑收集事故废水，并配备应急水泵、应急水带、备用电源等设备，以保证发生环境风险事故时产生的废水可以输送至应急池贮存。


2.4.4现有工程污染物削减量

本次扩建工程建设后，现有C3F1毛坯车间搬迁至A6F1，相应废水和废气污染物均有所减少，以新带老削减量计算如下：

2.4.4.1废气

项目毛坯车间搬迁后，有机废气排放量减少情况如下：

表2.4-12有机废气减排量核算表

	废气名称
	车间
	排放口
	污染物名称
	有组织
	无组织
	合计

（t/a）

	
	
	
	
	排放量（t/a）
	排放量（t/a）
	

	有机废气
	C3F1
	DA007
	非甲烷总烃
	0.248
	0.092
	0.34


2.4.4.2废水

根据《福州高意光学有限公司光学器件产品技术提升改造及扩建项目环境影响报告表》，毛坯车间切割废水、生活污水等废水量和污染物减排量详见下表：
表2.4-13现有工程废水及污染物减排量统计表

	产污环节
	废水量

t/d
	污染物

名称
	企业排污口
	洋里污水处理厂

	
	
	
	浓度mg/L
	排放量t/a
	浓度mg/L
	排放量t/a

	切割废水
	6.0
	SS
	30
	0.054
	/
	/

	
	
	COD
	430
	0.774
	50
	0.09

	
	
	氨氮
	2
	0.004
	5
	0.009

	
	
	石油类
	10
	0.018
	/
	/

	生活污水
	4.0
	COD
	240
	0.288
	50
	0.06

	
	
	SS
	140
	0.168
	/
	/

	
	
	氨氮
	35
	0.042
	5
	0.006

	
	
	BOD₅
	180
	0.216
	/
	/

	合计
	10.0
	COD
	/
	1.062
	/
	0.15

	
	
	氨氮
	/
	0.046
	/
	0.015


三、扩建工程建设内容
3.1项目由来
目前福州高意光学有限公司现有工程正常运营中，全厂年产晶体制品135万片，光纤产品500万件，光学器件18万件，光学玻璃2330万片、光栅产品3.5万件。地理位置详见附图01。
随着数据中心、云计算、虚拟现实，以及AI等领域的快速发展，对数据传输和处理需求呈指数级增长。项目的扩产将为促进福州光电产业升级带来积极作用，并有望成为此领域国内标杆企业。建设单位租用原洁利来厂房作为B6厂房，同时对现有工程部分车间进行改建，适应产品要求。扩建项目通过对现有工程车间布局调整、局部工艺调整，同时新增晶体提拉、MDM、模压玻璃等生产车间，扩建后新增晶体制品60万件、偏振片30万件、MDM光器件72万件、蝶形激光器2000个、光学玻璃2.16万片、模压玻璃透镜1018万片、光纤头24万件。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）有关规定，项目属“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39-80电子器件制造397”中的“使用有机溶剂的”，应编制环境影响报告表。为此，建设单位于2026年1月5日委托我公司开展项目环境影响评价工作。

我公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场勘查，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》、环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批。

3.2基本情况

项目扩建工程主要分布在B6，另对现有厂区内A1、A4、A6、B3、C3、C8、C12部分车间进行改建。扩建工程基本情况见表3-2-1。
表3.2-1扩建工程基本情况表

	项目
	扩建工程基本情况
	备注

	项目名称
	AI交换机用光学器件扩产项目
	

	建设单位
	福州高意光学有限公司
	

	建设地点
	晋安区鼓山镇福兴投资区
	

	项目性质
	改扩建
	

	总投资
	32000万元
	

	扩建内容
	新增晶体制品60万件、偏振片30万件、MDM光器件72万件、蝶形激光器2000个、光学玻璃2.16万片、模压玻璃透镜1018万片、光纤头24万件
	


表3.2-2扩建工程建设内容一览表
	车间名称
	本次技改扩建工程
	产品及年产能
	变化情况

	A1
	F3：光学晶体加工车间
	晶体制品60万片；
	原通讯K2办公区改造为晶体加工车间

	A4
	南侧外扩区：晶体提拉车间；
	提拉晶体（半成品）1005kg；
	新增晶体提拉车间

	A6
	F1：毛坯车间、划切车间
	原毛坯车间规模增大，适应产能需求；偏振片30万片；
	原C3F1毛坯车间搬至A6F1，新增一个玻璃偏振片划切车间

	B3
	F1：酸洗线
	光学玻璃ESG 2.16万片；
	原光学玻璃车间内新增酸、碱洗槽，适应部分光学玻璃工艺需求

	B6
	F1：晶体提拉车间
	提拉晶体（半成品）2190kg；
	租用原洁利来厂房，本次新建车间

	
	F2：MDM车间
	MDM光学器件 72万片；
	

	
	F3：精密玻璃模压车间、测试实验室
	模压玻璃透镜（透镜阵列10万片；耦合透镜1000万片；非球面透镜8万片）；光学器件蝶形激光器2000个
	

	C3
	F1：镀膜车间
	为晶体制品、光学玻璃等配套镀膜车间
	原毛坯车间改为镀膜车间

	C8
	F4：光纤车间
	光纤头24万件；
	原光学车间检验室改造为超净室

	C12
	F2：镀膜前清洗线
	为镀膜车间配套
	新增车间

	C1原锅炉房
	F1：检验室
	产品检验室
	原锅炉房改造


3.3扩建工程概况
3.3.1主要产品及产能

项目主要产品及产能详见下表。

表3.3-1主要产品及产能一览表

	主要产品名称
	现有工程产量
	扩建工程产量
	全厂产能
	原生产车间
	扩建车间分布情况

	晶体制品
	135万片/年
	晶体制品：60万件/年
	195万件/年
	A2F1、A3F1、A4F1/F2、C5F1
	A1F3、A4南侧外扩区、B6F1

	光纤产品
	500万件/年
	光纤头：24万件/年
	524万件/年
	A3F3、A5F1、B3F2、B4F3、C8F4
	C8F4

	光学器件
	18万件/年
	MDM：72万件/年；
蝶形激光器：2000个
	90.2万件/年
	A2F3、A4F3、A5F3
	B6F2/F3

	光学玻璃
	2330万片/年
	模压玻璃透镜：1018万件/年；

ESG 2.16万片/年；

偏振片：30万片/年
	3380.16万片/年
	A2F2、B3F1/F2/F3、B3南楼F1/F2、C2F1/F2、C4F1、C5F1/F2、C8F1/F2/F3/F4、C11F1/F2、2F1/F2/F3/F4/F5
	A6F1、B3F1、B6F1/F3

	光栅产品
	3.5万件/年
	0
	3.5万件/年
	C12F1
	/


3.3.2平面布置

本次扩建项目新增车间包括A4南侧外扩区、A6F1、B6、C12F2，同时对原厂区内A1F3、B3F1、C3F1、C8F4车间进行改造，其中A6、B6为本次扩建新租赁厂房，其余均为现有工程已有厂房，A6位于B区南东侧，B6位于B区南北侧，厂区整体平面布置图详见附图07，项目扩建前后各厂房功能及布置情况详见下表。

表3.3-2扩建后各厂房功能及布置情况一览表

	车间名称
	楼层
	现有工程建设情况
	扩建后工程情况
	变化情况

	A1
	F3
	通讯K2办公区
	晶体车间
	办公区变更为晶体车间

	A2
	F2、F3
	光学玻璃车间、器件车间
	光学玻璃车间、器件车间
	不变

	A3
	F1、F3
	晶体提拉车间、光学器件研发室、光纤车间
	晶体提拉车间、光学器件研发室、光纤车间
	不变

	A4
	F1、F2、F3
	晶体车间、激光器及激光模组车间
	晶体车间、激光器及激光模组车间
	不变

	
	南侧外扩区
	无
	晶体提拉车间
	新增车间

	A5
	F1、F3
	柱面原料切割车间、光纤车间、激光器及激光模组车间
	柱面原料切割车间、光纤车间、激光器及激光模组车间
	不变

	A6
	F1
	无
	毛坯车间、划切车间
	新增车间，原C3F1毛坯车间搬迁，新增划切车间

	B3
	F1
	光学玻璃车间
	光学玻璃车间
	原车间内新增一段酸洗、碱洗线

	
	F2、F3
	NPI装配车间、明月chicklet车间
	NPI装配车间、明月chicklet车间
	不变

	B3南楼
	F1、F2
	光学玻璃旋转片车间
	光学玻璃旋转片车间
	不变

	B4
	F1、F3
	镀膜车间、光纤装配车间
	镀膜车间、光纤装配车间
	不变

	B6
	F1
	无
	晶体提拉车间、模具加工车间
	新增车间

	
	F2
	无
	MDM车间
	新增车间

	
	F3
	无
	精密玻璃模压车间、测试实验室、蝶形激光器
	新增车间

	C2
	F1、F2
	光学玻璃球面车间、镀膜车间
	光学玻璃球面车间、镀膜车间
	不变

	C3
	F1
	毛坯车间
	镀膜车间
	原毛坯车间搬至A6，改为镀膜车间

	C4
	F1、F2
	光学玻璃明月chicklet车间、光学晶体研发室
	光学玻璃明月chicklet车间、光学晶体研发室
	不变

	C5
	F1
	晶体车间、光学玻璃球面车间
	晶体车间、光学玻璃球面车间
	不变

	
	F2
	光学玻璃球面车间
	光学玻璃球面车间
	不变

	C8
	F1、F2、F3
	明月chicklet车间、NPI车间、平面车间、光学车间
	明月chicklet车间、NPI车间、平面车间、光学车间
	不变

	
	F4
	光学车间、光纤车间
	光学车间、光纤车间
	原光学车间检验室改造为光纤车间，光学检验室并入F3

	C11
	F1、F2
	光学玻璃NPI车间、光学玻璃球面车间
	光学玻璃NPI车间、光学玻璃球面车间
	不变

	C12
	F1
	NPI车间、镀膜车间
	NPI车间、镀膜车间
	不变

	
	F2
	无
	镀膜前清洗线
	新增车间

	D2
	F1-5
	柱面车间、SCI车间、SLENS车间
	柱面车间、SCI车间、SLENS车间
	不变

	C1原锅炉房
	F1
	锅炉房
	检验室
	原锅炉设备拆除，作为产品检验室


3.3.3主体工程

本次扩建项目主体工程主要为各新增生产车间及现有工程改造车间，详见下表，各车间平面布置详见附图08（1）～附图08（10）。
表3.3-3主体工程组成情况表

	车间

名称
	楼层
	扩建项目建设内容
	备注

	A1
	F3
	F3建筑面积约942m²，为晶体车间，内设粗磨区、抛光区、清洗区、检验区等
	

	A4
	南侧外扩区
	F1建筑面积1000m²，为晶体提拉车间，设单晶炉；
	

	A6
	F1
	F1建筑面积5500m²，本项目拟设毛坯车间建筑面积834m²，设切割、划切等。
	F1其他区域为CPO车间

	B3
	F1
	F1建筑面积980m²，为光学玻璃车间，本项目拟设酸洗、碱洗线占地38m²，设酸洗线、碱洗机、甩干机等。
	其他区域保持不变

	B6
	F1
	F1建筑面积约1220m²，设晶体提拉车间、模具加工区、镀膜区等。
	

	
	F2
	F2建筑面积约1100m²，内设MDM生产线。
	

	
	F3
	F3建设面积1100m²，设模压区、蝶形激光器件区、测试间、清洗间等。
	

	C3
	F1
	F1建筑面积约1200m²，为镀膜车间，设镀膜区、擦拭区、清洗区等。
	原毛坯车间整体搬迁至A6F1

	C8
	F4
	F4建筑面积约1800m²，设有光学车间、光纤车间；本项目拟将原光纤检验室改造为超净室，布置光纤头生产线，改造面积430m²。
	其他区域保持不变

	C12
	F2
	F2建筑面积约10000m²，设镀膜前清洗线。
	

	C1
	原锅炉房
	F1建筑面积约60m²，设测试间。
	


3.3.4辅助工程

项目辅助工程主要包括办公区、食堂等，本次扩建工程均依托现有工程，未新增建设，详见下表。

表3.3-4辅助工程组成情况表

	车间名称
	工程建设内容
	备注

	食堂
	分别位于C区7#楼2~6层，D区2#楼8层，供职工就餐使用
	依托现有工程

	办公区
	位于D区1#8层，建筑面积约2000m2，主要功能为办公、会议及休闲等
	依托现有工程


3.3.5公用工程

项目公用工程主要包括给排水、供电、供热等，详见下表。

表3.3-5公用工程组成情况表

	项目
	扩建后建设内容
	备注

	供水
	由市政给水管网供给，其中生产用水量为1866.8t/d，包括纯水制备用水、清洗用水、循环冷却水补水等；生活用水48.7t/d。
	

	纯水
	项目扩建后分别在A1F3、A6、B6、C12F2车间新增纯水制备间；各车间纯水制备能力详见表3.3-19，制得率60%—70%；
	

	
	本项目纯水制备水源为自来水。纯水制备流程：采用预处理+两级反渗透+EDI+精滤系统制备纯水，预处理和一级反渗透作为预脱盐装置，脱除水中大部分的溶解盐类、颗粒、硬度、活性硅，二级反渗透和EDI作为精脱盐装置，进一步脱除水中微量的溶解盐类、硬度和SiO2，使整个系统的出水水质达到超纯水出水水质要求。
	

	排水
	项目排水采用雨污分流的排水系统，雨水由雨水管道直接排入市政雨水管网，废水经各污水处理系统处理后通过市政污水管网接至洋里污水处理厂集中处理
	

	供电
	由市政供电系统供给。
	

	生产车间

洁净等级
	生产车间采用中央空调过滤系统，洁净度达百级，部分可达一千级。

空调新风区中新风空调箱把空气经过初效过滤、中效过滤、高效过滤等三段过滤系统，过滤掉大部分的颗粒之后，然后通过风机送入生产车间，最后经过生产车间内部的终端超高效过滤器除去最后的细微颗粒，达到洁净效果。生产车间内部的空气经过回风墙，然后通过超高效过滤往复过滤循环，达到洁净效果。
	


3.3.6环保工程
项目环保工程主要包括废水治理工程和废气治理工程等，详见下表、附图09。

表3.3-6环保工程组成情况表

	名称
	建设位置
	治理内容
	污染源位置
	排放口编号
	处理工艺
	处理规模
	排气筒高度（m）
	备注

	废水
	A1废水处理设施（TW005）
	A1楼南侧
	处理粗磨、抛光、清洗等废水
	A1F3
	DW001
	絮凝沉淀法
	100t/d
	/
	现有

	
	C1废水处理设施（TW006）
	C1楼北侧地面
	处理清洗废水
	C12F2
	DW003
	絮凝沉淀法
	100t/d
	/
	现有

	
	C3废水处理设施（TW007）
	C3楼南侧地面
	处理清洗废水
	C3F1
	DW003
	絮凝沉淀法
	50t/d
	
	新建

	
	A6废水处理设施（TW008）
	A6楼旁
	处理酸碱废水
	B3F1
	DW006
	酸碱中和
	酸性废水2t/d；碱性废水2t/d；
	/
	新建

	
	A6废水处理设施（TW008）
	A6楼旁
	处理切割、铣磨、清洗废水
	A6F1、B6F3
	DW006
	“絮凝沉淀+破乳+气浮+生化”
	10t/d
	/
	新建

	
	化粪池
	A区
	生活污水
	A区
	DW001
	厌氧
	20t/d
	/
	现有

	
	化粪池
	A6楼
	生活污水
	A6楼
	DW007
	厌氧
	20t/d
	/
	现有

	
	化粪池
	B区
	生活污水
	B区
	DW002
	厌氧
	50t/d
	/
	现有

	
	化粪池
	B6楼
	生活污水
	B6楼
	DW007
	厌氧
	50t/d
	/
	现有

	
	化粪池
	C区
	生活污水
	C区
	DW003
	厌氧
	150t/d
	/
	现有

	废气
	C2、C3、C5楼有机废气处理设施（TA007）
	C2楼楼顶西侧
	有机废气
	C2楼顶
	DA007
	集中收集后经沸石分子筛吸附+脱附催化燃烧后
	25000m3/h
	15
	现有

	
	C8楼有机废气处理设施（TA010）
	C8楼顶楼南侧
	有机废气
	C8楼顶
	DA010
	集中收集后经水喷淋+UV+活性炭
	60000m3/h
	30
	现有

	
	A1楼有机废气处理设施（TA019）
	A1楼楼顶
	有机废气
	A1楼顶
	DA019
	集中收集后经沸石分子筛吸附+脱附催化燃烧后
	12000m3/h
	15
	新建

	
	A1楼上盘有机废气处理设施（TA020）
	A1楼楼顶
	上盘废气
	A1楼顶
	DA020
	集中收集后经金属阻油网处理
	2000m3/h
	15
	新建

	
	A6楼有机废气处理设施（TA021）
	A6楼楼顶
	有机废气
	A6楼顶
	DA021
	集中收集后经沸石分子筛吸附+脱附催化燃烧后
	3000m3/h
	15
	新建

	
	A6楼上盘有机废气处理设施（TA022）
	A6楼楼顶
	上盘废气
	A6楼顶
	DA022
	集中收集后经金属阻油网处理
	500m3/h
	
	新建

	
	B6楼有机废气处理设施（TA023）
	B6楼楼顶
	有机废气
	B6楼顶
	DA023
	集中收集后经沸石分子筛吸附+脱附催化燃烧后
	7000m3/h
	15
	新建

	
	危废间有机废气处理设施（TA018）
	B区西南侧
	有机废气
	B区西南侧
	DA018
	集中收集后经活性炭吸附处理
	3000m3/h
	15
	现有

	固废
	危废间
	B区西南侧
	临时贮存危险废物
	各车间危废
	/
	/
	40m2
	/
	现有

	
	一般固废间
	A区北侧
	临时储存一般固废
	A区车间固废
	/
	/
	20m2
	/
	现有

	
	
	B区南侧
	
	B区车间固废
	/
	/
	15m2
	/
	现有

	
	
	C区南侧
	
	C区车间固废
	/
	/
	50m2
	/
	现有


3.3.7储运工程

项目储运工程主要包括仓库、运输道路等，本次扩建均依托现有工程储运设施，无新增建设。

表3.3-7辅助工程组成情况表

	车间名称
	建设内容
	备注

	仓库
	化学品仓库
	位于B区（西北角），共有7间（其中包括两间成品防爆仓库），建筑面积160m2
	依托现有

	运输
	原辅材料及成品均采用汽车运输
	依托现有


3.3.8依托工程

项目扩建后，主要依托工程为：

1、新增员工依托现有食堂就餐，但食堂不增加生产能力，部分员工自行在外部餐厅就餐。
2、新增A6、B6厂房的职工生活污水依托原先德能源、洁利来厂区已有化粪池进行预处理，原厂区内新增职工生活污水依托现有化粪池进行预处理。

3、新增化学品依托现有化学品仓库，新增危废依托现有危废间临时贮存；现有化学品仓库和危废间库容可满足本次扩建要求。

3.3.9主要生产设施及设施参数

项目主要生产设备详见下表。

表3.3-8（A1F3）工程主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功能/工段
	产品名称

	1
	
	
	
	
	晶体制品

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	


表3.3-9（A4南侧外扩区）工程主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功能/工段
	产品名称

	1
	
	
	
	
	提拉晶体（半成品）


表3.3-10（A6F1）工程主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功能/工段
	产品名称

	1
	
	
	
	
	光学玻璃

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	偏振片

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	


表3.3-11（B3F1）工程主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功能/工段
	产品名称

	1
	
	
	
	
	ESG

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


表3.3-12（B6F1）工程主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功能/工段
	产品名称

	1
	
	
	
	
	提拉晶体（半成品）

	2
	
	
	
	
	透镜

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


表3.3-13（B6F2）工程主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功能/工段
	产品名称

	1
	
	
	
	
	MDM

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	


表3.3-14（B6F3）工程主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功能/工段
	产品名称

	1
	
	
	
	
	透镜

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	蝶形激光器

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	/

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	


表3.3-15（C3F1）工程主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功能/工段
	产品名称

	1
	
	
	
	
	/

	2
	
	
	
	
	


表3.3-16（C8F4）工程主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功能/工段
	产品名称

	1
	
	
	
	
	光纤头

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


表3.3-17（C12F2）工程主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功能/工段
	产品名称

	1
	
	
	
	
	/


表3.3-18（原锅炉房）工程主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功能/工段
	产品名称

	1
	
	
	
	
	/

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


表3.3-19工程主要设备一览表（公用设备）
	位置
	设备名称
	型号/规模
	新增设备数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.3.10主要原辅材料及燃料

（1）主要原辅材料及能源消耗情况

项目主要原辅材料及能源消耗情况详见下表。

表3.3-20（A1F3）工程主要原辅材料消耗情况一览表

	序号
	材料名称
	重要组分/规格/指标
	年消耗情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


表3.3-21（A4南侧外扩区）工程主要原辅材料消耗情况一览表

	序号
	材料名称
	重要组分/规格/指标
	年消耗情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


表3.3-22  （A6F1）工程主要原辅材料消耗情况一览表

	序号
	材料名称
	重要组分/规格/指标
	年消耗情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	


表3.3-23  （B3F1）工程主要原辅材料消耗情况一览表

	序号
	材料名称
	重要组分/规格/指标
	年消耗情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


表3.3-24  （B6F1）工程主要原辅材料消耗情况一览表

	序号
	材料名称
	重要组分/规格/指标
	年消耗情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


表3.3-25  （B6F2）工程主要原辅材料消耗情况一览表

	序号
	材料名称
	重要组分/规格/指标
	年消耗情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


表3.3-26  （B6F3）工程主要原辅材料消耗情况一览表
	序号
	材料名称
	重要组分/规格/指标
	年消耗情况
	产品名称

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	


表3.3-27  （C3F1）工程主要原辅材料消耗情况一览表

	序号
	材料名称
	重要组分/规格/指标
	年消耗情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	


表3.3-28  （C8F4）工程主要原辅材料消耗情况一览表

	序号
	材料名称
	重要组分/规格/指标
	年消耗情况
	用途

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	


表3.3-29  （C12F2）工程主要原辅材料消耗情况一览表
	序号
	材料名称
	重要组分/规格/指标
	年消耗情况
	用途

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


表3.3-30 主要挥发性有机物原辅材料消耗情况一览表   单位：kg
	车间名称
	擦拭用
	清洗剂
	上盘
	胶水
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）主要原辅材料存储方式
项目生产过程中涉及化学品、清洗剂、有机溶液等均存放于化学品仓库，其主要化学品清洗剂、有机溶液等存放规模、储存方式等详见下表。
表3.3-31主要原辅材料储存方式一览表

	序号
	物质名称
	所属类别
	最大储存量

（t）
	储存方式
	存储位置

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


（3）主要原辅材料性质

项目主要原辅材料的理化性质见下表。
表3.3-32主要原辅材料理化特性、毒性毒理一览表

	名称
	主要分子式
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理性质

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.3.11劳动定员及工作制度

项目共分为各区劳动定员及工作制度详见下表。

表3.3-33劳动定员及工作制度情况表

	车间名称
	劳动定员（人）
	工作制度
	变化情况

	A1
	121
	全年工作天数

为300天，两班制

每班工作12小时
	新增

员工956人

	A4
	88
	
	

	A6
	110
	
	

	B3
	8
	
	

	B6
	460
	
	

	C3
	65
	
	

	C8
	60
	
	

	C12
	36
	
	

	C1（原锅炉房）
	8
	
	

	合计
	956
	
	956人


3.4扩建工程分析
3.4.1水平衡

项目共分为A、B、C、D等四个区，其间均有城市道路相隔，为此项目现有生产废水排放口4个，生活污水排污口1个。本次扩建项目在A6楼新增一个生产废水排放口、一个总排放口。

表3.4-1 项目废水排放口设置情况表
	污染源
	污水处理设施名称
	排放口编号
	备注

	A1F3
	A区废水处理设施（TW005）
	DW001
	依托现有排放口

	C3F1
	C区废水处理设施（TW006）
	DW003
	依托现有排放口

	C12F2
	C3废水处理设施（TW007）
	DW003
	依托现有排放口

	A6F1、B3F1、B6F3
	A6废水处理设施（TW005）
	DW006
	新建生产废水排放口

	A1F3
	化粪池
	DW001
	依托现有排放口

	A6F1、B6F3
	化粪池
	DW007
	新建A6总排放口

	B3F1
	化粪池
	DW002
	依托现有排放口

	C3F1、C8F4、C12F2
	化粪池
	DW003
	依托现有排放口


1、A区

项目A区扩建后，新增生产废水包括晶体加工车间（A1F3）的粗磨、抛光、清洗废水，玻璃毛坯及划切车间（A6F1）的开料、铣磨、划切、清洗废水等。

（1）晶体加工车间用水（A1F3）

扩建后新增纯水制备设施规模2t/h，纯水制备用水量80.0t/d，得水率按60%计，其中浓水产生量约32.0t/d，纯水制造量为48.0t/d。纯水制备浓水直接排入城市污水管网。

新增生产废水量38.4t/d，经A1废水处理设施处理后，排入城市污水管网。
图3.4-1 A1F3扩建工程水平衡图（t/d）
（2）玻璃毛坯、划切车间用水（A6F1）

划切生产用水均为纯水，扩建后新增纯水制备设施规模6t/h，纯水制备用水量133t/d，得水率按60%计，其中浓水产生量约80.0t/d，纯水制造量为53.0t/d。纯水制备浓水直接排入城市污水管网。

A6F1新增生产废水量72.8t/d，经A6楼废水处理设施处理后，排入城市污水管网。

图3.4-2 A6F1扩建工程水平衡图（t/d）
（3）晶体提拉车间用水（A4南侧外扩区）

A4南侧外扩区晶体提拉车间单晶炉冷却水需水量1500t/h，设置3套500t/h循环冷却水系统，冷却水循环利用，无废水排放，仅定期补充新鲜水，补充水量按循环水量0.015%计，需补充新鲜水量为5.4t/d。

2、B区

项目B区扩建后，新增生产废水包括酸碱废水、清洗废水等。
经A6楼废水处理设施处理后，排入城市污水管网。
图3.4-3  B区扩建工程水平衡图（t/d）
3、C区

项目C区扩建后新增工业用水量及工业废水为镀膜车间及镀膜前清洗车间所产生的废水，主要为C3F1镀膜前清洗废水及镀膜机冷却水、C12F2镀膜前清洗废水、纯水制备浓水等。

项目C区新增纯水制备设备规模5t/h，纯水制备用水量200.0t/d，其中浓水产生量约80.0t/d，纯水制造量为120.0t/d。纯水制备浓水直接排入城市污水管网。
图3.4-4  C区扩建过程生产用水平衡图（t/d）
4、D区

扩建工程D区未新增废水排放。
5、生活用水
项目所有职工均不住厂，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），不住厂职工每人每天生活用水量按50L/人·d计，排污系数按0.9计，则项目各区扩建后生活用水量、生活污水排水量详见表3.4-2。生活污水经化粪池预处理后接至市政污水管网。

表3.4-2项目生活用水及生活污水统计表
	分区
	新增人数
	新增用水量
	新增废水量
	排放去向

	分区名称
	用水部位
	
	
	
	

	A1
	办公生活
	121
	6.05
	5.44
	DW001

	A4
	办公生活
	88
	4.4
	3.96
	DW001

	A6
	办公生活
	110
	5.5
	4.95
	DW007

	B3
	办公生活
	8
	0.4
	0.36
	DW002

	B6
	办公生活
	460
	23
	20.7
	DW007

	C3
	办公生活
	65
	3.25
	2.92
	DW003

	C8
	办公生活
	60
	3
	2.7
	DW003

	C12
	办公生活
	36
	1.8
	1.62
	DW003

	C1（原锅炉房）
	办公生活
	8
	0.4
	0.36
	DW003

	合计
	/
	47.8
	43.02
	/


3.4.2工艺流程及产污环节

3.4.2.1晶体制品生产
整体工艺流程详见图3.4-5。
图3.4-5晶体制品生产工艺流程

晶体制品各生产工段分别在不同加工车间内进行，本次扩建切割工序依托现有工程，其余各工段均有扩建，各工段工艺流程及产污环节分述如下：
（1）晶体提拉（本次扩建工程A4南侧外扩区、B6F1）
图3.4-6 晶体提拉车间生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：

产污环节：项目熔料工序为全密闭，且待炉体完全冷却后开炉，因此提拉过程不产生污染；在每次开炉对炉内残渣进行手工清理，产生固体废物S废渣。生产不同晶体时需清洗坩埚，本次扩建项目晶体提拉车间均未配备坩埚清洗工序，均依托A2现有坩埚清洗设施，无新增污染源；单晶炉设备冷却采用循环冷却水进行冷却，冷却水循环使用，不外排。
（2）晶体加工（本次扩建工程A1F3）
图3.4-7 晶体冷加工生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：

产污环节：

废气：清洗过程产生G挥发性有机废气；上盘工序产生G挥发性有机废气；擦拭过程产生G挥发性有机废气；
废水：粗磨、抛光过程产生W粗磨废水、W抛光废水；水基清洗剂清洗过程产生W清洗废水；

固废：生产过程产生的S废清洗剂、S废上盘蜡、S废抛光胶、S擦拭废纸。
（3）镀膜前清洗（本次扩建工程C12F2、C3F1）
图3.4-8 晶体镀膜前清洗生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：
产污环节：清洗过程产生W清洗废水。

（4）镀膜（本次扩建工程C3F1）
图3.4-9 晶体镀膜生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：
产污环节：镀膜前后擦拭过程有机溶剂挥发产生G挥发性有机废气、S擦拭废纸。

3.4.2.2光学玻璃毛坯车间（本次扩建工程A6F1）
图3.4-10 光学玻璃毛坯生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：

产污环节：产生W线切割废水、W铣磨废水；W清洗废水；产生S废切割油；擦拭过程有机溶剂挥发产生G挥发性有机废气、S擦拭废纸。
3.4.2.3偏振片生产（本次扩建工程A6F1）
图3.4-11 偏振片生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：

产污环节：产生W划切废水；W清洗废水；产生G挥发性有机废气；擦拭过程有机溶剂挥发产生G挥发性有机废气、S擦拭废纸。
3.4.2.4光学玻璃生产（本次扩建工程B3F1）
图3.4-12 光学玻璃生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：

产污环节：产生W酸碱废水；水洗过程产生W清洗废水。
3.4.2.5 MDM生产（本次扩建工程B6F2）
图3.4-13  MDM生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：
产污环节：擦拭清洁工序产生G挥发性有机废气、S擦拭废纸；装配、热固化工序会产生G挥发性有机废气和S废胶水。

3.4.2.6蝶形激光器生产（本次扩建工程B6F3）
图3.4-14  蝶形激光器生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：
产污环节：擦拭清洁工序产生G挥发性有机废气、S擦拭废纸；耦合、老化工序会产生G挥发性有机废气和S废胶水。

3.4.2.7模压玻璃生产（本次扩建工程B6F1/F3）
图3.4-15  模压玻璃生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：

产污环节：产生S废切削油；玻璃擦拭清洁工序产生G挥发性有机废气、S擦拭废纸；玻璃清洗工序产生W清洗废水。

3.4.2.8光纤头生产（本次扩建工程C8F4）
图3.4-16  光纤头生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：

产污环节：组装过程胶水产生G挥发性有机废气、S废胶水；擦拭清洁工序产生G挥发性有机废气、S擦拭废纸。

3.4.2.9产污环节汇总

项目废水、废气、固体废物等产生环节详见下表。

表3.4-3项目废水新增污染源产生环节汇总表
	分区
	车间名称
	废水名称
	主要产污工艺
	污染物
	处理设施
	排放口名称

	A区
	A1F3
	粗磨废水
	粗磨
	COD、SS、氨氮
	TW005
	DW001

	
	
	抛光废水
	手抛、机抛
	COD、SS、氨氮
	
	

	
	
	清洗废水
	去胶线、清洗线
	pH、LAS、SS、COD、氨氮、总磷、总氮
	
	

	
	
	纯水制备浓水
	纯水制备
	COD、SS、氨氮
	/
	

	
	
	生活污水
	办公、生活
	COD、SS、氨氮、BOD₅
	化粪池
	

	
	A4南侧外扩区
	生活污水
	办公、生活
	COD、SS、氨氮、BOD₅
	化粪池
	

	
	A6F1
	线切割废水
	开料
	COD、SS、氨氮
	TW008
	DW006

	
	
	铣磨废水
	铣磨
	COD、SS、氨氮
	
	

	
	
	划切废水
	划切
	COD、SS、氨氮
	
	

	
	
	清洗废水
	清洗
	pH、LAS、SS、COD、氨氮、总磷、总氮
	
	

	
	
	纯水制备浓水
	纯水制备
	COD、SS、氨氮
	/
	

	
	
	生活污水
	办公、生活
	COD、SS、氨氮、BOD₅
	化粪池
	DW007

	B区
	B3F1
	酸碱废水
	酸洗、碱洗
	pH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮
	TW008
	DW006

	
	
	清洗废水
	水洗
	pH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮
	
	

	
	
	生活污水
	办公、生活
	COD、SS、氨氮、BOD₅
	化粪池
	DW002

	
	B6F3
	清洗废水
	清洗
	pH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮
	TW008
	DW006

	
	
	纯水制备浓水
	纯水制备
	COD、SS、氨氮
	/
	

	
	B6
	生活污水
	办公、生活
	COD、SS、氨氮、BOD₅
	化粪池
	DW007

	C区
	C3F1
	清洗废水
	镀膜前清洗
	pH、LAS、COD、氨氮、

总磷、总氮
	TW007
	DW003

	
	
	冷却废水
	镀膜
	水温
	/
	

	
	C12F2
	清洗废水
	镀膜前清洗
	pH、LAS、COD、氨氮、

总磷、总氮
	TW006
	

	
	
	纯水制备浓水
	纯水制备
	COD、SS、氨氮
	/
	

	
	C区
	生活污水
	办公、生活
	COD、SS、氨氮、BOD₅
	化粪池
	


表3.4-4项目废气污染源产生环节汇总表
	分区
	车间名称
	废气名称
	主要产污工艺
	污染物
	处理设施
	排放口名称

	A区
	A1F3
	有机废气
	有机清洗、擦拭
	非甲烷总烃
	TA019
	DA019

	
	
	上盘有机废气
	上盘
	非甲烷总烃
	TA020
	DA020

	
	A6F1
	有机废气
	UV解胶、擦拭
	非甲烷总烃
	TA021
	DA021

	
	
	上盘有机废气
	上盘
	非甲烷总烃
	TA022
	DA022

	B区
	B6F2
	有机废气
	装配、固化、擦拭
	非甲烷总烃
	TA023
	DA023

	
	B6F3
	有机废气
	耦合、擦拭
	非甲烷总烃
	TA023
	DA023

	C区
	C3F1
	有机废气
	擦拭
	非甲烷总烃
	TA007
	DA007

	
	C8F4
	有机废气
	组装、擦拭
	非甲烷总烃
	TA010
	DA010


表3.4-5项目固体废物产生环节汇总表

	分区
	车间名称
	固体废物名称
	主要产污工艺
	主要成分
	固废类别
	编号

	A区
	A4南侧外扩区
	废渣
	晶体提拉
	氧化锆、氧化铝、钒酸钇
	一般固废
	S1

	
	A1F3
	废清洗剂
	清洗
	有机溶剂
	危险废物
	S2

	
	
	废上盘蜡
	上盘
	蜡
	危险废物
	S3

	
	
	废抛光胶
	上盘
	沥青
	危险废物
	S4

	
	
	废擦拭纸
	擦拭
	乙醇、乙醚
	危险废物
	S5

	
	A6F1
	废切割油
	切割
	矿物油
	危险废物
	S6

	
	
	废擦拭纸
	擦拭
	乙醇、乙醚
	危险废物
	S5

	B区
	B6F1
	废渣
	晶体提拉
	氧化锆、氧化铝、钒酸钇
	一般固废
	S1

	
	
	废切削油
	模具机加工
	矿物油
	危险废物
	S7

	
	B6F2
	废胶水
	装配、耦合
	环氧树脂胶
	危险废物
	S8

	
	
	废擦拭纸
	擦拭
	乙醇、乙醚
	危险废物
	S5

	
	B6F3
	废胶水
	装配、耦合
	环氧树脂胶
	危险废物
	S8

	
	
	废擦拭纸
	擦拭
	乙醇、乙醚
	危险废物
	S5

	C区
	C3F1
	废擦拭纸
	擦拭
	乙醇、乙醚
	危险废物
	S5

	
	C8F4
	废胶水
	组装
	环氧树脂胶
	危险废物
	S8

	
	
	废擦拭纸
	擦拭
	乙醇、乙醚
	危险废物
	S5

	全厂
	全厂
	废有机溶剂

包装物
	清洗、解胶、擦拭
	乙醇、乙醚等
	危险废物
	S9

	
	
	废化学品容器
	全工序
	酸碱等
	危险废物
	S10

	
	
	原料包装材料
	全工序
	纸箱、复合袋等
	一般固废
	S11

	
	
	不合格品
	检验
	玻璃、光纤、电子器件等
	一般固废
	S12

	
	
	边角料
	切割
	玻璃、晶体等
	一般固废
	S13

	
	
	纯水处理树脂
	纯水制备
	树脂
	一般固废
	S14

	
	
	无机污泥
	废水处理
	二氧化硅等
	一般固废
	S15

	
	
	废机油
	公用设备
	矿物油
	危险废物
	S16


四、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
4.1区域环境质量现状
4.1.1大气环境

4.1.1.1环境空气功能区划

根据福州市人民政府批准实施的《福州市环境空气质量功能区划》（榕政综〔2014〕30号），项目所在区域环境空气功能规划为二类区；项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准；具体详见下表。

表4.1-1环境空气质量执行标准一览表

	序号
	污染物
	平均时间
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	单位
	标准来源

	
	
	
	一级
	二级
	一级
	二级
	
	

	1
	SO₂
	年平均
	20
	60
	20
	20
	μg/m³
	《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）

	
	
	日平均
	50
	150
	50
	50
	
	

	2
	NO₂
	年平均
	40
	40
	30
	30
	
	

	
	
	日平均
	80
	80
	50
	50
	
	

	3
	CO
	日平均
	4
	4
	4
	4
	mg/m³
	

	4
	O₃
	日最大

8小时平均
	100
	160
	100
	160
	μg/m³
	

	
	
	1小时平均
	160
	200
	160
	200
	
	

	5
	PM₁₀
	年平均
	40
	60
	20
	50
	
	

	
	
	日平均
	50
	120
	50
	100
	
	

	6
	PM₂.₅
	年平均
	15
	30
	10
	25
	
	

	
	
	日平均
	35
	60
	25
	50
	
	


非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中一次值；TVOC等参照执行《环境评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；具体详见下表。

表4.1-2环境空气质量执行标准一览表

	序号
	污染物项目
	平均时间
	浓度限值
	单位
	标准来源

	1
	TVOC
	8小时平均
	600
	μg/m³
	《环境评价技术导则大气环境》

（HJ2.2-2018）附录D

	2
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2
	mg/m³
	《大气污染物综合排放标准详解》


4.1.1.2空气质量达标区判定

项目位于福州市晋安区福兴投资区，根据福州市生态环境局发布的2025年福州市环境空气质量情况，项目区属于达标区，详见下表。

表4.1-3环境空气质量监测数据汇总表（2025年）
	监测项目
	紫阳

	
	监测数据
	执行标准（二级）

	SO₂年均浓度
	5μg/m³
	≤60μg/m³

	NO₂年均浓度
	19μg/m³
	≤40μg/m³

	CO日平均第95百分位数
	0.4mg/m³
	≤4mg/m³

	O₃日8小时平均第90百分位数
	129μg/m³
	≤160μg/m³

	PM₂.₅年均浓度
	19μg/m³
	≤30μg/m³

	PM₁₀年均浓度
	39μg/m³
	≤60μg/m³


4.1.1.3补充监测

为了解项目所在区域空气环境质量现状，本报告委托福建山水环境检测有限公司开展的环境空气现状监测结果。

（1）监测点位

具体监测点位设置、监测时间及监测因子详见下表及图4.1-1。

表4.1-4环境空气监测点位及监测项目一览表

	编号
	监测点名称
	监测点坐标
	相对厂址方位

	
	
	经度
	纬度
	

	1#
	高意A6西侧
	119°21′19.56″
	26°04′55.61″
	B6南侧100m、

C区南侧210m

	
	
	监测因子

	
	
	1小时平均
	非甲烷总烃

	
	
	8小时平均
	TVOC


（2）监测单位：福建山水环境检测有限公司（CMA）
（3）监测时间及频率：2026年1月13～1月19日，每个监测点连续采样7天；监测1小时均值和日均值。监测同时记录气象要素。

（4）采样时间及分析方法：按《环境空气质量标准》GB3095-2026中规定的时间进行，详见表4.1-5。

[image: image3.png]=

%

s
ol

b=

o

B i BIX R

B

TR
C10 "2 50

34545

I siex
C1° Fir24)
.

U A

5. 7H B2

D1

(F2/4/5/8)
R

DX
N
7

b=t
B X A

50

100m

®1: PR
4. 1-1 TR FREEILIR B 5 Ao






表4.1-5项目大气环境现状监测方法一览表

	检测项目
	方法名称
	检出限

	非甲烷总烃
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定

直接进样-气相色谱法HJ604-2017
	0.07mg/m³

	TVOC
	环境空气挥发性有机物的测定

吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ644-2013
	0.0003mg/m³


（5）监测结果

项目大气环境质量现状监测结果详见表4.1-6。

表4.1-6大气环境质量现状监测结果统计表

	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准

（mg/m³）
	最大值

（mg/m³）
	最大浓度

占标率（%）
	超标率

（%）
	达标

情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	高意

A6西侧
	TVOC
	8小时平均
	
	
	
	
	达标

	
	非甲烷总烃
	1小时平均
	
	
	
	
	达标


从上表可知，项目所在区域的非甲烷总烃小时平均浓度能达到《大气污染物综合排放标准详解》一次值限值，TVOC能达到《环境评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中8小时平均浓度限值；说明项目所在地大气环境质量良好。

4.1.2地表水环境

4.1.2.1水环境功能区划及执行标准

项目生产废水和生活污水均排入城市污水管网，最终由洋里污水处理厂处理，污水处理厂尾水排入光明港；项目周边地表水为项目西侧的浦东河、东侧的浦东河。根据《福州市水功能区划》（榕政综〔2019〕316号）：光明港、浦东河、磨洋河等内河水体主要功能为一般景观用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水标准。

4.1.2.2地表水环境质量现状
根据福州市生态环境局网站公布的《2024年1—9月福州市水环境质量状况》：2024年1—9月，主要流域9个国控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%，36个省控及以上断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%；小流域54个省控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%。县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%。因此，项目所在区域水质良好，满足水环境功能区划的要求。
4.1.3声环境

项目位于福州市晋安区福兴投资区，根据《福州市城区声环境功能区划》（榕环保综〔2021〕77号），项目所在区域属于3类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；临福兴东路、福兴大道一侧属于4a类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；详见下表。

表4.1-7声环境质量标准（摘录）
	标准类别
	适用区域
	等效声级Leq（dB（A））

	
	
	昼间
	夜间

	3
	工业生产、仓储物流为主要功能，

需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
	≤65
	≤55

	4a
	指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。

4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、

城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、

内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。
	≤70
	≤55


项目周围50m范围内无声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（环办环评〔2020〕33号）要求，可不进行声环境质量现状调查。

4.2环境保护目标
4.2.1大气环境

项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，其他居住区、文化区等人群较集中的保护目标详见表4.2-1、附图10。

表4.2-1大气环境敏感目标一览表

	编号
	敏感目标
	相对方位及距离
	受影响对象

基本情况
	环境功能区划

及保护要求

	1
	华伦中学晋安校区
	A区东南侧60m
	学校，600人
	环境空气满足

《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）
二类区环境功能

	2
	宏捷·名仕雅居
	A区东南侧530m
	584户
	

	3
	福建警官学院
	B区西侧275m
	学校，5000人
	

	4
	汇诚雅园
	B区西南侧295m
	916户
	

	5
	福兴楼
	B区西侧430m
	32户
	

	6
	晋安区委党校
	B区西南侧215m
	150人
	

	7
	鼓山镇派出所
	B区西南侧310m
	80人
	

	8
	晋安区图书馆
	B区西南侧395m
	60人
	

	9
	鼓山实验幼儿园
	B区西南侧340m
	200人
	


4.2.2声环境

项目周围50m范围内无声环境敏感目标。

4.2.3地下水环境

项目周围500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.2.4生态环境

项目位于福州福兴经济开发区，厂房均为租赁，无新增占地。

4.3污染物排放控制标准
4.3.1废水

项目运营期产生的生产废水和职工生活污水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1中间接排放标准及洋里污水处理厂接管标准从严值，具体标准限值详见表4.3-1。

表4.3-1水污染物排放标准

	排放标准
	GB39731-2020

表1间接排放
	洋里污水处理厂
接管标准
	本次环评取值
	监控位置

	pH
	6-9
	6-9
	6-9
	企业废水

总排放口

	SS
	＜400
	＜400
	＜400
	

	COD
	＜500
	＜500
	＜500
	

	氨氮
	<45
	＜45
	＜45
	

	总氮
	<70
	＜70
	＜70
	

	总磷
	<8
	＜8
	＜8
	

	石油类
	<20
	＜20
	＜20
	

	LAS
	＜20
	＜20
	＜20
	


4.3.2废气

项目产生的废气主要为有机废气，根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》（闽环保大气〔2019〕6号），非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1限值要求，无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1标准限值；详见下表。

表4.3-2挥发性有机物有组织排放标准

	排放限值类别
	行业名称
	污染物
	最高允许排放

浓度（mg/m³）
	排气筒高

度（m）
	最高允许排放

速率（kg/h）

	有组织

排放限值
	电子产品制造
	非甲烷总烃
	80
	15
	1.8

	
	
	
	
	20
	3.6

	
	
	
	
	30
	9.6

	
	
	
	
	40
	17.4

	执行标准
	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）


表4.3-3挥发性有机物无组织排放标准

	污染物项目
	厂区内监控点浓度限值
	企业边界监控点浓度限值

	
	1h平均浓度值
	监控点处任意一次浓度值
	

	NMHC
	8.0
	30.0
	2.0

	执行标准
	厂区内监控点任意一次浓度值执行GB37822-2019，其余执行DB35/1782-2018


4.3.3噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，临福兴东路、福兴大道一侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。具体标准详见下表。

表4.3-4工业企业厂界环境噪声排放限值

	声环境功能区类别
	昼间
	夜间
	单位

	3类
	65
	55
	dB（A）

	4类
	70
	55
	


4.3.4固体废物

一般工业固体废物采用包装工具（包装袋等）贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘及《中华人民共和国生态环境法典》中相关要求。
危险废物在厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
4.4总量控制指标
根据国家“十四五”期间污染物总量控制要求及《福州市“十四五”生态环境保护规划》《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政〔2014〕24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实〈推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）〉的通知》（闽环发〔2014〕9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评〔2014〕43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs。

项目生产废水和生活污水经厂区污水处理设施和化粪池预处理后，纳入福州洋里污水处理厂统一处理。扩建项目废水排放量为210855t/a，经污水处理厂处理后出水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准（COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）。项目废水污染物COD、NH3-N按污水处理厂出水标准进行排污权总量核算。

扩建项目总量控制要求详见表4.4-1。

表4.4-1扩建项目总量控制一览表

	项目名称
	水污染物t/a
	大气污染物t/a

	
	COD
	NH3-N
	SO2
	NOX
	VOCs

	现有工程核定排放量
	15.167
	1.517
	0
	0
	28.502

	以新带老削减量
	0.15
	0.015
	0
	0
	0.34

	扩建项目排放量
	6.493
	0.649
	0
	0
	2.670

	全厂排放量
	21.51
	2.151
	0
	0
	30.832

	新增排放量
	6.343
	0.634
	0
	0
	2.33


根据上表可知，项目新增排放量中COD、氨氮需通过海峡交易市场购买，新增挥发性有机物排放量由福州市生态环境局区域内调剂。

五、主要环境影响和保护措施

5.1施工期环境保护措施
项目为扩建项目，新建生产线均利用已建厂房安装设备后即可投入生产，根据建设单位提供资料，项目施工期主要为设备采购、安装、调试等时间，需6个月。项目无土建、装修等施工期，因此施工期不会对周围环境产生影响。

5.2运营期环境影响和保护措施
5.2.1废气

5.2.1.1源强核算过程

项目产生有机废气的工艺主要有擦拭等工序等，各车间有机废气产生及排放情况如下：

（1）擦拭工序废气

项目生产过程中需采用乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂进行擦拭。有机溶剂使用后溶剂瓶内每日约剩余5%，总量约688.40kg，经统一收集至危废间后委托有资质的单位处置。其他全部挥发，以非甲烷总烃计，擦拭工序非甲烷总烃产生量详见下表。挥发性有机物收集后经管道输送至楼顶有机废气处理设施处理后排放。

本项目B6F2/F3、C8F4为超净室，需设置成正压，车间内无法对工位采用负压收集，因此建设单位拟对内层正压、外层采取微负压的双层整体密闭收集空间，在车间外的通道内安装集气管道收集车间内排放无组织有机废气，其余车间采用负压收集，收集率取90%。
表5.2-1扩建项目擦拭工序废气产排情况一览表（kg/a）
	序号
	生产工段
	擦拭
	擦拭
	擦拭
	擦拭
	擦拭
	擦拭
	合计
	计算过程

	
	产生位置
	A1F3
	A6F1
	B6F2
	B6F3
	C3F1
	C8F4
	/
	/

	①
	原料量
	5410.8
	1510
	1878.75
	763.5
	2405
	1800
	13768.05
	/

	②
	VOCs挥发比例
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	/
	/

	③
	VOCs挥发量
	5140.26 
	1434.50 
	1784.81 
	725.33 
	2284.75 
	1710.00 
	13079.65 
	①×②

	④
	VOCs无组织排放量
	514.03
	143.45
	178.48
	72.53
	228.48
	171.00
	1307.96 
	③×（1-⑧）

	⑤
	VOCs有组织产生量
	4626.23
	1291.05
	1606.33
	652.79
	2056.28
	1539.00
	11771.68 
	③×⑧

	⑥
	VOCs削减量
	4163.61
	1161.95
	1445.70
	587.51
	1850.65
	1231.20
	10440.61 
	⑤×⑨

	⑦
	VOCs有组织排放量
	462.62
	129.11
	160.63
	65.28
	205.63
	307.80
	1331.07 
	⑤×（1-⑨）

	⑧
	VOCs收集率
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	/
	/

	⑨
	VOCs处理率
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	80%
	/
	/


（2）组装工序废气

项目组装工序包括粘贴、固化，生产过程中需使用环氧树脂胶，其生产过程会挥发一定的有机废气，以非甲烷总烃计，项目环氧树脂胶挥发分含量为5%～20%，生产过程按全部挥发（按最大20%计）考虑，则粘贴、固化工序非甲烷总烃产生量详见下表。超净室在车间外的通道内安装集气管道收集车间内排放无组织有机废气，其余车间采用负压收集，收集率取90%。
表5.2-2扩建项目组装工序废气产排情况一览表（kg/a）
	序号
	生产工段
	配胶、粘贴、固化
	计算过程

	
	产生位置
	B6F2
	B6F3
	C8F4
	/
	/

	①
	原料量
	3.8
	0.16
	8
	11.96
	/

	②
	VOCs挥发比例
	20%
	20%
	20%
	/
	/

	③
	VOCs挥发量
	0.76 
	0.03 
	1.60 
	2.39 
	①×②

	④
	VOCs无组织排放量
	0.08 
	0.00 
	0.16 
	0.24 
	③×（1-⑧）

	⑤
	VOCs有组织产生量
	0.68 
	0.03 
	1.44 
	2.15 
	③×⑧

	⑥
	VOCs削减量
	0.62 
	0.03 
	1.30 
	1.94 
	⑤×⑨

	⑦
	VOCs有组织排放量
	0.07 
	0.00 
	0.14 
	0.22 
	⑤×（1-⑨）

	⑧
	VOCs收集率
	90%
	90%
	90%
	/
	/

	⑨
	VOCs处理率
	90%
	90%
	90%
	/
	/


（3）有机清洗工序废气

项目采用水基清洗剂的清洗过程中不会产生挥发性有机物；采用溶剂型清洗剂、丙酮进行清洗过程均采用超声波清洗器进行，其间挥发一定的有机废气，污染物以非甲烷总烃计。根据福州高意光学有限公司光学器件产品技术提升改造及扩建项目等已建工程运行情况，采用酒精和溶剂型清洗剂进行清洗过程清洗器为加盖池体，酒精较易挥发，溶剂型清洗剂不易挥发，酒精挥发量一般在10%—15%之间；溶剂型清洗剂挥发量一般在5%以内；本项目按最大挥发量考虑，分别按15%和5%计。清洗工序非甲烷总烃产生量详见下表。清洗工序在通风橱内进行，清洗过程加盖密闭，挥发性有机物分别收集后经管道输送至废气处理设施处理后排放，收集效率取95%。

表5.2-3 拟建项目清洗工序废气产排情况一览表（kg/a）
	序号
	生产工段
	清洗

（清洗剂）
	浸泡
（丙酮）
	清洗

（清洗剂）
	合计
	备注

	
	产生位置
	A1F3
	A6F1
	A6F1
	/
	/

	①
	原料量
	374
	120
	3120
	3614
	/

	②
	VOCs挥发比例
	5%
	15%
	5%
	/
	/

	③
	VOCs挥发量
	18.7
	18
	156
	192.70
	①×②

	④
	VOCs无组织排放量
	0.94
	0.9
	7.8
	9.64
	③×（1-⑧）

	⑤
	VOCs有组织产生量
	17.77
	17.1
	148.2
	183.07
	③×⑧

	⑥
	VOCs削减量
	15.99
	15.39
	133.38
	164.76
	⑤×⑨

	⑦
	VOCs有组织排放量
	1.78
	1.71
	14.82
	18.31
	⑤×（1-⑨）

	⑧
	VOCs收集率
	95%
	95%
	95%
	/
	/

	⑨
	VOCs处理率
	90%
	90%
	90%
	/
	/


（4）上盘工序废气

项目采用上盘蜡、抛光胶加热、凝固将待磨抛的玻璃片、晶体片固定在磨盘上，上盘蜡主要成分松香、蜂蜡，抛光胶主要成分沥青及添加剂，加热过程中有少量挥发性有机物产生，污染物以非甲烷总烃计。根据工艺过程，上盘加热温度80–90℃，上盘蜡中VOCs含量约10–15%（可挥发组分），上盘挥发比例20–35%排放因子：0.02–0.05 kg-VOCs/kg －胶。本项目按最大挥发量考虑，排放系数取5%计。上盘工序非甲烷总烃产生量详见下表。该工序产生挥发性有机物经负压收集后排放，收集效率取90%。

表5.2-4拟建项目上盘工序废气产排情况一览表（kg/a）
	序号
	生产工段
	上盘
	上盘
	合计
	备注

	
	产生位置
	A1F3
	A6F1
	/
	/

	①
	原料量
	30
	96
	126
	/

	②
	VOCs挥发比例
	5%
	5%
	/
	/

	③
	VOCs挥发量
	1.5
	4.8
	6.3
	①×②

	④
	VOCs无组织排放量
	0.15
	0.48
	0.63
	③×（1-⑧）

	⑤
	VOCs有组织产生量
	1.35
	4.32
	5.67
	③×⑧

	⑥
	VOCs削减量
	0
	0
	0
	⑤×⑨

	⑦
	VOCs有组织排放量
	1.35
	4.32
	5.67
	⑤×（1-⑨）

	⑧
	VOCs收集率
	90%
	90%
	/
	/

	⑨
	VOCs处理率
	0%
	0%
	/
	/


（5）有机废气汇总
表5.2-5扩建项目有组织有机废气源强核算表

	废气

名称
	产生

位置
	污染物

名称
	废气量

（m³/h）
	污染物产生情况
	处理

效率
	污染物排放情况
	排放

时间

（h）

	
	
	
	
	浓度

（mg/m³）
	速率

（kg/h）
	
	浓度

（mg/m³）
	速率

（kg/h）
	

	有机废气
	A1F3
	非甲烷

总烃
	12000
	53.75
	0.6450 
	90%
	5.37
	0.0645 
	7200

	有机废气（上盘）
	A1F3
	
	2000
	0.17 
	0.0003 
	60%
	0.10
	0.0001 
	4000

	有机废气
	A6F1
	
	3000
	67.42 
	0.2023 
	90%
	6.74
	0.0202 
	7200

	有机废气（上盘）
	A6F1
	
	500
	2.16 
	0.0011 
	60%
	0.80 
	0.0004 
	4000

	有机废气
	B6F2
	
	6000
	37.20 
	0.2232 
	90%
	3.72 
	0.0223 
	7200

	有机废气
	B6F3
	
	1000
	90.67 
	0.0907 
	90%
	9.07 
	0.0091 
	7200

	有机废气
	C3F1
	
	2500
	114.24 
	0.2856 
	90%
	11.42 
	0.0286 
	7200

	有机废气
	C8F4
	
	1500
	142.63 
	0.2140 
	80%
	28.51 
	0.0428 
	7200


表5.2-6扩建项目无组织有机废气源强核算表

	废气名称
	位置
	污染物名称
	产生量

（kg/h）
	车间面源参数（m）

	
	
	
	
	长度
	宽度
	高度

	有机废气
	A1F3
	非甲烷总烃
	0.0715
	50
	18
	10

	
	A6F1
	
	0.0212
	22
	9
	3

	
	B6F2
	
	0.0248
	60
	18
	7

	
	B6F3
	
	0.0101
	60
	18
	10

	
	C3F1
	
	0.0317
	72
	20
	3

	
	C8F4
	
	0.0238
	50
	36
	14


2、酸性废气
项目B3F1增设一道酸洗线，使用磷酸进行酸洗，根据磷酸特性，为非挥发性酸，饱和蒸气压：0.0038 kPa（20℃），远低于盐酸、硝酸。常温下几乎不挥发，无明显酸雾、异味，对大气环境影响不大。

5.2.1.2源强核算结果

详见表5.2-7、表5.2-8。

表5.2-7拟建项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

	污染源
	产污环节
	污染因子
	产生源强
	排放

形式
	治理设施
	处理

能力

（m³/h）
	收集

效率
	治理工艺

去除率
	是否

可行

技术
	排放源强

	
	
	
	浓度

（mg/m³）
	速率

（kg/h）
	产生量

（t/a）
	
	
	
	
	
	
	浓度

（mg/m³）
	速率

（kg/h）
	排放量

（t/a）

	A1
	擦拭、清洗
	非甲烷总烃
	53.75
	0.6450
	4.6440
	有组织
	沸石吸附

+催化燃烧
	12000
	90%
	90%
	是
	5.37
	0.0645
	0.4644

	A1
	上盘
	非甲烷总烃
	0.17
	0.0003
	0.0014
	有组织
	金属阻油网
	2000
	90%
	60%
	是
	0.10
	0.0001
	0.0005

	A6
	擦拭、清洗
	非甲烷总烃
	67.42
	0.2023
	1.4564
	有组织
	沸石吸附

+催化燃烧
	3000
	90%
	90%
	是
	6.74
	0.0202
	0.1456

	A6
	上盘
	非甲烷总烃
	2.16
	0.0011
	0.0043
	有组织
	金属阻油网
	500
	90%
	60%
	是
	0.80
	0.0004
	0.0017

	B6
	擦拭、组装
	非甲烷总烃
	44.84
	0.3139
	2.2598
	有组织
	沸石吸附

+催化燃烧
	7000
	90%
	90%
	是
	4.48
	0.0314
	0.2260

	C3
	擦拭
	非甲烷总烃
	114.24
	0.2856
	2.0563
	有组织
	沸石吸附

+催化燃烧
	2500
	90%
	90%
	是
	11.42
	0.0286
	0.2056

	C8
	擦拭、组装
	非甲烷总烃
	142.63
	0.2140
	1.5404
	有组织
	水喷淋+UV

+活性炭吸附
	1500
	90%
	80%
	是
	28.51
	0.0428
	0.3079


续表5.2-7拟建项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

	污染源
	产污环节
	污染因子
	排气筒概况
	排放标准
	是否

达标
	监测要求

	
	
	
	编号

及名称
	高度

（m）
	内径

（m）
	温度

（℃）
	类型
	地理坐标
	浓度

（mg/m³）
	速率

（kg/h）
	
	监测

频次
	监测

点位

	A1
	擦拭、清洗
	非甲烷总烃
	DA019
	15
	0.5
	25
	一般排放口
	119°21'46.735",

26°04'46.470"
	80
	1.8
	是
	1次/年
	出口

	A1
	上盘
	非甲烷总烃
	DA020
	15
	0.1
	25
	一般排放口
	119°21'45.748",

26°04'46.364"
	80
	1.8
	是
	1次/年
	出口

	A6
	擦拭、清洗
	非甲烷总烃
	DA021
	15
	0.2
	25
	一般排放口
	119°21'38.359",

26°04'42.713"
	80
	1.8
	是
	1次/年
	出口

	A6
	上盘
	非甲烷总烃
	DA022
	15
	0.1
	25
	一般排放口
	119°21'39.501",

26°04'42.801"
	80
	1.8
	是
	1次/年
	出口

	B6
	擦拭、组装
	非甲烷总烃
	DA023
	15
	0.3
	25
	一般排放口
	119°21'36.116",

26°04'45.673"
	80
	1.8
	是
	1次/年
	出口

	C3
	擦拭
	非甲烷总烃
	DA007
	15
	0.5
	25
	一般排放口
	119°21'36.7743",

26°04'53.7864"
	80
	1.8
	是
	1次/年
	出口

	C8
	擦拭、组装
	非甲烷总烃
	DA010
	30
	0.8
	25
	一般排放口
	119°21'42.190",

26°04'54.852"
	80
	1.8
	是
	1次/年
	出口


表5.2-8拟建项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

	产污环节
	污染因子
	产生源强
	排放

形式
	治理设施
	处理

能力

（m³/h）
	收集

效率
	治理工艺

去除率
	是否

可行

技术
	排放源强

	
	
	浓度

（mg/m³）
	速率

（kg/h）
	产生量

（t/a）
	
	
	
	
	
	
	浓度

（mg/m³）
	速率

（kg/h）
	排放量

（t/a）

	A1F3
	非甲烷总烃
	/
	0.0715
	0.5151 
	无组织
	封闭、废气

收集处理设施
	/
	/
	/
	是
	/
	0.0715
	0.5151 

	A6F1
	非甲烷总烃
	/
	0.0212
	0.1526 
	无组织
	
	/
	/
	/
	是
	/
	0.0212
	0.1526 

	B6F2
	非甲烷总烃
	/
	0.0248
	0.1786 
	无组织
	
	/
	/
	/
	是
	/
	0.0248
	0.1786 

	B6F3
	非甲烷总烃
	/
	0.0101
	0.0725 
	无组织
	
	/
	/
	/
	是
	/
	0.0101
	0.0725 

	C3F1
	非甲烷总烃
	/
	0.0317
	0.2285 
	无组织
	
	/
	/
	/
	是
	/
	0.0317
	0.2285 

	C8F4
	非甲烷总烃
	/
	0.0238
	0.1712 
	无组织
	
	/
	/
	/
	是
	/
	0.0238
	0.1712 


续表5.2-8拟建项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

	产污环节
	污染因子
	车间面源参数（m）
	排放标准
	是否

达标
	监测要求

	
	
	长度
	宽度
	高度
	地理坐标
	浓度

（mg/m³）
	速率

（kg/h）
	
	监测频次
	监测点位

	A1F3
	非甲烷总烃
	50
	18
	10
	119°21'46.116",

26°04'46.382"
	2.0
	/
	是
	1次/年
	A区厂界外10m内，

上风向1个监控点、

下风向3个监控点

	A6F1
	非甲烷总烃
	22
	9
	3
	119°21'38.940",

26°04'42.644"
	
	
	是
	1次/年
	

	B6F2
	非甲烷总烃
	60
	18
	7
	119°21'35.304",

26°04'45.637"
	
	
	是
	1次/年
	B区厂界外10m内，

上风向1个监控点、

下风向3个监控点

	B6F3
	非甲烷总烃
	60
	18
	10
	
	
	
	是
	1次/年
	

	C3F1
	非甲烷总烃
	72
	20
	3
	119°21'37.780",

26°04'53.094"
	
	
	是
	1次/年
	C区厂界外10m内，

上风向1个监控点、

下风向3个监控点

	C8F4
	非甲烷总烃
	50
	36
	14
	119°21'42.151",

26°04'55.355"
	
	
	是
	1次/年
	


5.2.1.3措施可行性分析

（1）新增有机废气处理设施
项目产生的有机废气主要来源于清洗、擦拭、上盘、组装等工序等。项目有机废气经沸石吸附+催化燃烧装置处理后由排放筒排放。

①收集系统

A.清洗工艺废气：项目清洗工序均设置在通风橱内，负压收集至处理单元处理。A1F3有机清洗线设通风橱，尺寸为10m长、2m宽、0.8m高，A6F1清洗线设通风橱，尺寸为2m长、0.8m宽、0.8m高，通风橱除物料添加和取出时段外均为关窗状态，清洗机除物料添加和取出时段也为加盖状态；同时，项目各通风橱采用变频风机，通风橱窗户打开时加大风量，关闭时调小风量，A1F3清洗线收集总废气量约10000m³/h，A6F1清洗线收集总废气量约2000m³/h，收集率不低于95%。

[image: image4.png]



图5.2-1超净室废气收集系统示意图
B.超净室废气：项目B6F2/F3、C8F4为超净室，擦拭、组装等工序均在超净室内进行。超净室除风淋门和消防门外均为密闭墙体，超净室内空气由空调系统和新风系统两部分组成，形成超净室的正压状态，其中：超净室内空调系统为内循环，空调系统由回风墙抽取空气后，经调节温度和过滤粉尘后重新输送至超净室，气流与外界空气无交流。新风系统为外循环，起到补风作用，室外新鲜空气经温度调节、除尘后进入超净室，气流由回风墙内墙百叶窗压入回风墙，并由泄压阀排出。因此，项目采用负压对超净室排气泄压阀处安装负压收集管道进行收集。根据《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）和建设单位提供资料，新风按45m³/h·人计算，项目于超净室回风墙外泄压阀处收集废气，收集量约为新风量的92.6%，为保守估计，本报告收集率按90%计算。项目超净室除泄压阀外仅极少量空气可从传递窗和门泄漏，该部分泄漏量约为7.4%，本报告以10%计算，该部分废气以无组织形式排放。另外，项目各产生挥发性有机物的超净室均为独立隔间，废气均可单独收集至废气处理设施。

C.其他废气：除超净室外其他车间均采用负压收集，负压收集按换气次数不少于6次/h计。

表5.2-9 各车间风量计算结果一览表
	序号
	车间

名称
	超净室
	通风橱

收集风量

m3/h
	负压收集
	合计

	
	
	人数
	新风量m3/h
	收集风量m3/h
	
	面积

m2
	收集风量m3/h
	设计风量m3/h

	1
	A1F3
	3
	135
	130
	10000
	90
	1620
	12000

	2
	A1F3上盘区
	/
	/
	/
	/
	110
	1980
	2000

	3
	A6F1
	/
	/
	/
	2000
	50
	900
	3000

	4
	A6F1上盘区
	/
	/
	/
	/
	20
	360
	500

	5
	B6F2
	138
	6210
	6000
	/
	/
	/
	6000

	6
	B6F3
	24
	1080
	1000
	/
	/
	/
	1000

	7
	C3F1
	/
	/
	/
	/
	135
	2430
	2500

	8
	C8F4
	30
	1350
	1300
	/
	/
	/
	1500


②治理工艺

本扩建项目拟在A1、A6、B6分别新增一套有机废气治理设施，均采用干式过滤器+沸石吸附+催化燃烧对废气中的有机成分进行吸附净化，达到处理的效果后达标排放。处理工艺流程：
[image: image5.png]BB B I Y

wis] 4

8/

1, FAMRE 2 BHEAD 3 BRE 4 BBAD 5. REREL
6, WEMLALRER 7 BAERRL 8. MR 9 HRE

BHAE

—t





图5.2-2沸石吸附+催化燃烧处理流程图

工艺说明：经过有效收集后的有机废气在引风机作用下，进入干式过滤器去除空气中的水分，然后再导入沸石吸附塔吸附废气中的VOC后达标排放；沸石吸附塔被分为2个区域，即一个箱体吸附，一个箱体脱附，有机废气经鼓风机引入吸附区，其中的有机污染物被吸附，气体得到净化排出。随后，饱和后的固定床切换到脱附再生模式，在与高温空气接触的过程中，VOCs被脱附下来并随再生空气流出，同时沸石获得再生。再生后的沸石先经过降温，然后待另一个箱体饱和后切换到吸附模式重新进行吸附。随着分子筛进出阀门的切换，沸石周期性地进行吸附、脱附和冷却，实现对有机废气的净化。

③可行性分析

项目拟采用的沸石吸附工艺+催化燃烧为《排污许可证申请与核发技术规范-电子工业》（HJ1031-2019）中可行技术，措施可行。

（2）上盘有机废气
项目上盘有机废气主要为蜂蜡、沥青加热挥发的有机废气，其废气特点是含有油雾、黏性凝滴，采用吸附法处理易黏附在吸附材料上，导致失效。本次扩建上盘区有机废气单独收集，前端设置金属阻油网，处理后由排气筒排放。

阻油网为多层不锈钢波纹阻油网或铝制挡油网，作用原理：惯性碰撞，截留大油滴、大黏性胶雾；作用：拦截大颗粒油滴、凝结胶质，防管道挂厚油垢。

参照《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ 1292—2023），油雾治理可行技术包括机械过滤技术，金属丝网过滤属于机械过滤技术，适用于小风量，其油雾去除效率一般可达90%以上，措施可行。
（3）依托现有废气处理设施
项目扩建后，C3F1、C8F4产生的有机废气均利用现有有机废气处理设施进行处理，根据扩建工程内容分析，本次扩建C3F1、C8F4均为在原有车间基础上进行改造，未新增车间面积，有机废气风量基本与现有工程一致，利用现有有机废气处理设施处理不会增加其处理负担。根据建设单位对有机废气的自行监测可知，现有C3、C8有机废气排气筒出口非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1限值要求。因此，依托现有废气处理设施可行。

5.2.1.4大气环境影响分析

项目产生的废气主要为有机废气。非甲烷总烃有组织排放可达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1限值要求，无组织排放均可达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1标准限值。
为估算项目排放有机废气对项目所在区域环境空气影响，本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式对项目污染物排放影响进行预测
（1）估算模型

本次评价采用估算筛选模式，计算软件采用六五软件工作室提供的EIAProA2018大气环评专业辅助系统，版本号2.7.577。

（2）地形数据参数

地形数据采用USGS90M分辨率数据，陆面和植被数据也是采用USGS的LULC资料。地形数据示意如图5.2-3所示。

[image: image6.png]20m

40m

20m

CADX

@;clz

Blzg = AX

140m

333 666m

T H Fr e Hh

48
i

L

5 X 5kmyl [H#]





图5.2-3评价区域地表高程示意图
（3）地面特征参数

根据周边3km地表特征，AERSCREEN地表参数为1个区（城市），地表粗糙度等取值见详见表5.2-10。
表5.2-10地表参数取值表

	序号
	扇区
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	1
	0-360
	冬季（12,1,2月）
	0.35
	0.5
	1

	2
	0-360
	春季（3,4,5月）
	0.14
	0.5
	1

	3
	0-360
	夏季（6,7,8月）
	0.16
	1
	1

	4
	0-360
	秋季（9,10,11月）
	0.18
	1
	1


（4）估算模型参数

根据项目所在区域特征及区域气象资料，确定估算模型参数详见下表。

表5.2-11项目评价等级判定估算模型参数一览表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	300万

	最高环境温度（℃）
	41.9

	最低环境温度（℃）
	-1.5

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率（m）
	90m

	是否考虑岸线重烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离（km）
	/

	
	岸线方向（°）
	/


（5）估算结果见下表。

表5.2-12筛选计算结果一览表

	编号
	排放源名称
	污染
	[image: image7.png]



	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]Do





	
	
	物名称
	（μg/m³）
	（μg/m³）
	（%）
	（m）

	1
	有组织有机废气
	A1（DA019）
	非甲烷总烃
	5.9538
	2000
	0.30
	/

	2
	
	A1上盘（DA020）
	非甲烷总烃
	0.0185
	2000
	0.00
	/

	3
	
	A6（DA021）
	非甲烷总烃
	1.9362
	2000
	0.10
	/

	4
	
	A6上盘（DA022）
	非甲烷总烃
	0.0575
	2000
	0.00
	/

	5
	
	B6（DA023）
	非甲烷总烃
	2.9327
	2000
	0.15
	/

	6
	
	C3（DA007）
	非甲烷总烃
	4.7468
	2000
	0.24
	/

	7
	
	C8（DA010）
	非甲烷总烃
	2.4040
	2000
	0.12
	/

	8
	无组织有机废气
	A1F3
	非甲烷总烃
	29.984
	2000
	1.50
	/

	9
	
	A6F1
	非甲烷总烃
	151.70
	2000
	7.59
	/

	10
	
	B6F2
	非甲烷总烃
	32.352
	2000
	1.62
	/

	11
	
	B6F3
	非甲烷总烃
	8.5135
	2000
	0.43
	/

	12
	
	C3F1
	非甲烷总烃
	75.243
	2000
	3.76
	/

	13
	
	C8F4
	非甲烷总烃
	9.8010
	2000
	0.49
	/


估算模式预测结果表明，项目排放污染物中非甲烷总烃的最大地面浓度占标率Pmax=7.59%，项目有机废气排放对项目区大气环境影响较小。
扩建项目排放废气的主要为A区，其周围最近的敏感目标东南侧华伦中学，距离本项目约60m。经估算，在最不利气象条件下，该敏感点处非甲烷总烃贡献值仅为23.7962μg/m³，占标率为1.19%，远低于非甲烷总烃参照执行的《大气污染物综合排放标准详解》中一次值（2000μg/m³）。污染物排放对项目区大气环境影响较小，对周围的居民、学校等敏感点不会产生影响。

5.2.1.5监测计划

项目在运营期间，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南－总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范－电子工业》（HJ1031-2019）相关要求，制定自行监测计划如下。

表5.2-13项目废气污染源自行监测计划

	要素
	废气及排放口编号
	监测指标
	监测频率
	监测方式

	有组织

废气
	有机废气（DA019、DA020、DA021、DA022、DA023、DA007、DA010）
	非甲烷总烃
	1次/年
	委托监测

	无组织

废气
	A、B、C区厂界外10m内，上风向1个

监控点、下风向3个监控点
	非甲烷总烃
	1次/年
	


5.2.2废水

5.2.2.1源强核算过程

1、A区

项目A区扩建后，新增生产废水包括晶体加工车间（A1F3）的粗磨、抛光、清洗废水，玻璃毛坯及划切车间（A6F1）的开料、铣磨、划切、清洗废水等。

（1）抛光废水（A1F3）

晶体加工车间废水主要为晶体粗磨、抛光、清洗过程产生粗磨、抛光废水。所使用的粗磨、抛光材料主要成分为二氧化硅和水；硅片和玻璃经抛光后，粗磨、抛光液与清洗废水一并进入车间内沉淀池初步沉淀，大部分二氧化硅等颗粒沉积在沉淀池内，产生量约360kg/d，剩余抛光废水进入厂区污水处理设施处理。根据《第二次污染源普查电子电器行业系数手册》和建设单位自行监测报告等，抛光废水主要污染物为SS、COD、氨氮、总磷、石油类等。福州高意光学有限公司B区南研磨、抛光生产线使用设备与本项目基本一致，产生的抛光废水与本项目水质基本相同，参考《福州高意光学有限公司光学器件产品技术提升改造及扩建项目竣工环境保护验收监测报告》及自行监测报告，项目抛光废水各污染物产生情况详见下表。

表5.2-14抛光废水源强核算表

	废水名称
	产生工序
	污染物名称
	污染物产生浓度

（mg/L）

	抛光废水
	粗磨、抛光、清洗
	废水量
	38.4t/d

	
	
	SS
	300

	
	
	COD
	220

	
	
	氨氮
	3.0

	
	
	总磷
	0.4

	
	
	总氮
	5.0

	
	
	石油类
	15.5


（2）毛坯切割废水（A6F1）

玻璃毛坯车间废水主要有开料、铣磨、清洗废水，废水中可能含少量切割油、切割液及玻璃粉末。毛坯车间为现有C3F1搬迁，其废水水质与现有C区废水一致，根据《第二次污染源普查电子电器行业系数手册》和建设单位自行监测报告等，切割废水主要污染物为SS、COD、氨氮、总磷、石油类等。福州高意光学有限公司C区现有毛坯车间与扩建后A6毛坯车间基本一致，切割废水参考《福州高意光学有限公司光学器件产品技术提升改造及扩建项目竣工环境保护验收监测报告》及自行监测报告，项目切割废水各污染物产生情况详见下表。

表5.2-15切割废水源强核算表

	废水名称
	产生工序
	污染物名称
	污染物产生浓度

（mg/L）

	切割废水
	开料、铣磨、清洗
	废水量
	8.8t/d

	
	
	SS
	60

	
	
	COD
	1400

	
	
	氨氮
	3.5

	
	
	石油类
	20


（3）划切废水（A6F1）

划切废水来源于划片机的切割工序，原片经过切割后需用去离子水冷却、冲洗，污染物主要为SS。根据经验数据，每片产生悬浮物约109.3mg；项目年加工30万片，产生悬浮物总量为32.79kg/a。类比《福州高意通讯有限公司光通讯器件扩建和光学显示元器件产品技术提升改造项目竣工环境保护验收监测报告》，划切废水SS产生浓度约为30mg/L。
2、B区

（1）酸碱废水
本项目在B3原光学玻璃车间内增加酸洗线，将新增少量酸碱废水；其中酸洗废水中主要为磷酸，磷酸使用量为400L/a，根据物料衡算，废水中pH值约为2，总磷浓度为0.5mg/L；碱洗废水中主要为氢氧化钾，氢氧化钾使用量为93L，废水中pH值约为12；同时废水中可能还有极少量玻璃颗粒；该部分废水悬浮物浓度＜30mg/L。

（2）清洗废水
本项目B6F3模压玻璃车间生产废水为清洗废水，超声波清洗使用纯水，废水中主要为少量玻璃颗粒，悬浮物浓度＜30mg/L。
3、C区

项目C区扩建后新增工业用水量及工业废水为镀膜车间及镀膜前清洗车间所产生的废水，主要为C8F4镀膜前清洗废水及镀膜机冷却水、C12F2镀膜前清洗废水、纯水制备浓水等。

（1）冷却水
项目镀膜机采用间接冷却水冷却，冷却水未受污染，冷却水循环利用，不外排，仅定期补充新鲜水。

（2）清洗废水
项目镀膜前清洗采用水基清洗剂、纯水进行清洗，项目水基型清洗剂日使用量约21kg。根据《第二次污染源普查电子电器行业系数手册》，清洗废水主要污染物为SS、COD、总磷、总氮等，清洗废水中污染物含量较低，各污染物产生情况详见下表。

表5.2-16清洗废水源强核算表

	废水名称
	产生工序
	污染物名称
	产污系数（g/kg－原料）
	污染物产生

浓度（mg/L）
	处理效率

%
	污染物排放

浓度（mg/L）

	
	
	
	水基型
	
	
	

	清洗线

废水
	清洗
	废水量
	/
	96t/d
	/
	96t/d

	
	
	SS
	/
	150
	60%
	50

	
	
	LAS
	/
	5
	/
	5

	
	
	COD
	210.0
	45.94
	/
	45.94

	
	
	氨氮
	1.077
	0.24
	/
	0.24

	
	
	总磷
	4.962
	1.09
	/
	1.09

	
	
	总氮
	3.605
	0.79
	/
	0.79

	
	
	石油类
	/
	5
	/
	5


4、D区

扩建工程D区未新增废水排放。
5、纯水制备浓水

项目扩建后新增纯水设备总制水规模为14t/h，浓水产生量约134.4t/d，该部分废水污染物浓度极低，纯水制备废水中主要污染物为COD、SS；根据同类工程调查，浓水中COD浓度约为20mg/L，SS浓度约为10mg/L，废水产生后直接排入城市污水管网。
6、生活污水
项目生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网。根据水平衡图可知，项目生活污水产生量及各污染物产生情况详见下表。

表5.2-17扩建项目生活污水源强核算表

	生活污水
	办公
	污染物名称
	污染物产生

浓度（mg/L）
	处理效率
	污染物排放

浓度（mg/L）

	
	
	COD
	400
	40%
	240

	
	
	SS
	200
	30%
	140

	
	
	氨氮
	35
	/
	35

	
	
	BOD₅
	200
	10%
	180


5.2.2.2源强核算结果

项目运营期产生的废水主要为生产废水和职工生活污水，各废水排放源强详见下表。
表5.2-18项目扩建工程废水源强核算表

	区域
	产污环节
	类别
	废水量

t/d
	污染物

名称
	产生源强
	处理

能力

t/d
	治理工艺
	是否

为

可行

技术
	排放源强
	排放

方式
	排放

去向
	排放规律
	排放口基本情况
	排放标准

	
	
	
	
	
	浓度

mg/L
	产生量

t/a
	
	
	
	浓度

mg/L
	排放量

t/a
	
	
	
	编号
	名称
	类型
	地理坐标
	标准号
	浓度限值

	A1
	抛光废水
	生产废水
	38.4
	SS
	300
	3.4560 
	100
	化学沉淀法
	是
	150
	1.7280 
	间接

排放
	洋里

污水处理厂
	间断排放

排放期间

流量稳定
	DW001
	A区总排口
	一般排放口
	119°21′27.05″,
26°04′57.50″
	GB39731
	400

	
	
	
	
	COD
	220
	2.5344 
	
	
	
	220
	2.5344 
	
	
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	
	
	氨氮
	3.0
	0.0346 
	
	
	
	3.0
	0.0346 
	
	
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	
	
	总磷
	0.4
	0.0046 
	
	
	
	0.4
	0.0046 
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	
	
	总氮
	5.0
	0.0576 
	
	
	
	5.0
	0.0576 
	
	
	
	
	
	
	
	
	70

	
	
	
	
	石油类
	15.5
	0.1786 
	
	
	
	15.5
	0.1786 
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	浓水
	生产废水
	32
	COD
	20
	0.1920 
	/
	/
	/
	20
	0.1920 
	
	
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	
	
	SS
	10
	0.0960 
	
	
	
	10
	0.0960 
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	生活污水
	生活污水
	5.44
	COD
	400
	0.6528 
	20
	化粪池
	是
	240
	0.3917 
	
	
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	
	
	SS
	200
	0.3264 
	
	
	
	140
	0.2285 
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	
	
	
	氨氮
	35
	0.0571 
	
	
	
	35
	0.0571 
	
	
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	
	
	BOD₅
	200
	0.3264 
	
	
	
	180
	0.2938 
	
	
	
	
	
	
	
	
	300

	A6
	切割废水
	生产废水
	8.8
	SS
	60
	0.1584 
	10
	“破乳+气浮+沉淀+接触氧化”
	是
	30
	0.0792 
	间接

排放
	洋里

污水处理厂
	间断排放

排放期间

流量稳定
	DW006
	A6

生产废水

排放口
	一般排放口
	119°21′20.093″

26°04′53.728″
	GB39731
	400

	
	
	
	
	COD
	1400
	3.6960 
	
	
	
	430
	1.1352 
	
	
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	
	
	氨氮
	3.5
	0.0092 
	
	
	
	2
	0.0053 
	
	
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	
	
	石油类
	20
	0.0528 
	
	
	
	10
	0.0264 
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	划切废水
	生产废水
	64
	SS
	30
	0.5760 
	/
	/
	/
	30
	0.5760 
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	浓水
	生产废水
	53
	COD
	20
	0.3180 
	/
	/
	/
	20
	0.3180 
	
	
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	
	
	SS
	10
	0.1590 
	
	
	
	10
	0.1590 
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	生活污水
	生活污水
	4.95
	COD
	400
	0.5940 
	20
	化粪池
	是
	240
	0.3564 
	间接

排放
	洋里

污水处理厂
	间断排放

排放期间

流量稳定
	DW007
	A6

总排口
	一般排放口
	119°21′19.243″

26°04′56.992″
	GB39731
	500

	
	
	
	
	SS
	200
	0.2970 
	
	
	
	140
	0.2079 
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	
	
	
	氨氮
	35
	0.0520 
	
	
	
	35
	0.0520 
	
	
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	
	
	BOD₅
	200
	0.2970 
	
	
	
	180
	0.2673 
	
	
	
	
	
	
	
	
	300

	B3
	酸性废水
	生产废水
	1.2
	pH
	2
	/ 
	2
	中和
	是
	7-9
	/ 
	间接

排放
	洋里

污水处理厂
	间断排放

排放期间

流量稳定
	DW006
	A6

生产废水

排放口
	一般排放口
	119°21′20.093″

26°04′53.728″
	GB39731
	7-9

	
	
	
	
	SS
	30
	0.0108 
	
	
	
	30
	0.0108 
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	
	
	
	总磷
	0.5
	0.0002 
	
	
	
	0.5
	0.0002 
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	
	碱性废水
	生产废水
	1.2
	pH
	12
	/ 
	2
	中和
	是
	7-9
	/ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	7-9

	
	
	
	
	SS
	30
	0.0108 
	
	
	
	30
	0.0108 
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	生活污水
	生活污水
	0.36
	COD
	400
	0.0432 
	50
	化粪池
	是
	240
	0.0259 
	间接

排放
	洋里

污水处理厂
	间断排放

排放期间

流量稳定
	DW002
	B区南

总排口
	一般排放口
	119°21′15.535″

26°04′53.535″
	GB39731
	500

	
	
	
	
	SS
	200
	0.0216 
	
	
	
	140
	0.0151 
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	
	
	
	氨氮
	35
	0.0038 
	
	
	
	35
	0.0038 
	
	
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	
	
	BOD₅
	200
	0.0216 
	
	
	
	180
	0.0194 
	
	
	
	
	
	
	
	
	300


表5.2-18项目扩建工程废水源强核算表

	区域
	产污环节
	类别
	废水量

t/d
	污染物

名称
	产生源强
	处理

能力

t/d
	治理工艺
	是否

为

可行

技术
	排放源强
	排放

方式
	排放

去向
	排放规律
	排放口基本情况
	排放标准

	
	
	
	
	
	浓度

mg/L
	产生量

t/a
	
	
	
	浓度

mg/L
	排放量

t/a
	
	
	
	编号
	名称
	类型
	地理坐标
	标准号
	浓度限值

	B6
	清洗废水
	生产废水
	19.2
	SS
	30
	0.1728 
	/
	/
	/
	30
	0.1728 
	间接

排放
	洋里

污水处理厂
	间断排放

排放期间

流量稳定
	DW006
	A6

生产废水

排放口
	一般排放口
	119°21′20.093″

26°04′53.728″
	GB39731
	400

	
	生活污水
	生活污水
	20.7
	COD
	400
	2.4840 
	50
	化粪池
	是
	240
	1.4904 
	间接

排放
	洋里

污水处理厂
	间断排放

排放期间

流量稳定
	DW007
	A6

总排口
	一般排放口
	119°21′19.243″

26°04′56.992″
	GB39731
	500

	
	
	
	
	SS
	200
	1.2420 
	
	
	
	140
	0.8694 
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	
	
	
	氨氮
	35
	0.2174 
	
	
	
	35
	0.2174 
	
	
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	
	
	BOD₅
	200
	1.2420 
	
	
	
	180
	1.1178 
	
	
	
	
	
	
	
	
	300

	C3
	清洗废水
	生产废水
	48
	SS
	150
	2.1600 
	50
	化学沉淀法
	是
	50
	0.7200 
	间接

排放
	洋里

污水处理厂
	间断排放

排放期间

流量稳定
	DW003
	C区总排口
	一般排放口
	119°21′14.83″

26°05′5.24″
	GB39731
	400

	
	
	
	
	LAS
	5
	0.0720 
	
	
	
	5
	0.0720 
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	
	
	COD
	45.94
	0.6616 
	
	
	
	45.94
	0.6616 
	
	
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	
	
	氨氮
	0.24
	0.0035 
	
	
	
	0.24
	0.0035 
	
	
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	
	
	总磷
	1.09
	0.0157 
	
	
	
	1.09
	0.0157 
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	
	
	总氮
	0.79
	0.0114 
	
	
	
	0.79
	0.0114 
	
	
	
	
	
	
	
	
	70

	
	
	
	
	石油类
	5
	0.0720 
	
	
	
	5
	0.0720 
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	C12
	清洗废水
	生产废水
	48
	SS
	150
	2.1600 
	100
	化学沉淀法
	是
	50
	0.7200
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	
	
	
	LAS
	5
	0.0720 
	
	
	
	5
	0.0720 
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	
	
	COD
	45.94
	0.6616 
	
	
	
	45.94
	0.6616 
	
	
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	
	
	氨氮
	0.24
	0.0035 
	
	
	
	0.24
	0.0035 
	
	
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	
	
	总磷
	1.09
	0.0157 
	
	
	
	1.09
	0.0157 
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	
	
	总氮
	0.79
	0.0114 
	
	
	
	0.79
	0.0114 
	
	
	
	
	
	
	
	
	70

	
	
	
	
	石油类
	5
	0.0720 
	
	
	
	5
	0.0720 
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	C区
	浓水
	生产废水
	80
	COD
	20
	0.4800 
	/
	/
	/
	20
	0.4800 
	
	
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	
	
	SS
	10
	0.2400 
	
	
	
	10
	0.2400 
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	生活污水
	生活污水
	7.6
	COD
	400
	0.9120 
	150
	化粪池
	是
	240
	0.5472 
	
	
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	
	
	SS
	200
	0.4560 
	
	
	
	140
	0.3192 
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	
	
	
	氨氮
	35
	0.0798 
	
	
	
	35
	0.0798 
	
	
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	
	
	BOD₅
	200
	0.4560 
	
	
	
	180
	0.4104 
	
	
	
	
	
	
	
	
	300


根据上表可知，抛光废水、清洗废水、酸碱废水、间接冷却水、纯水制备浓水等各污染物均可达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表2中企业总排口的间接排放标准。项目扩建工程废水各污染物排放总量详见下表。

表5.2-19项目废水各污染物排放总量核算表

	污染物名称
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	本厂排污口

排放量（t/a）
	污水处理厂

排放量（t/a）

	废水量
	129855
	0
	129855
	129855

	COD
	13.2295 
	4.4352
	8.7943 
	6.4928

	BOD₅
	2.3430 
	0.2343
	2.1087 
	/

	LAS
	0.1440 
	0
	0.1440 
	/

	SS
	11.5428 
	5.3901
	6.1527 
	/

	氨氮
	0.4607 
	0.0039
	0.4568 
	0.6493

	石油类
	0.3754 
	0.0264
	0.3490 
	/

	总氮
	0.0804 
	0
	0.0804 
	/


5.2.2.3措施可行性分析

1、A区

（1）抛光废水处理设施（TW005）
现有A1废水处理设施处理工艺为“絮凝沉淀”，处理能力为100t/d，现状处理水量约30t/d，项目A1F3新增抛光废水量约38.4t/d，A1废水处理设施剩余处理能力能满足新增废水需求，本项目A1F3新增抛光废水依托现有A1废水处理设施处理，采取化学沉淀法的处理工艺，详见下图。该处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范-电子工业》（HJ1031-2019）中可行技术。

[image: image11.png]S —— HERS
SEH. BATIE > RATEE =i DWOO1
r+\

=3 o
>[ 5ie. JLE ]

v T
I





图5.2-4抛光废水处理设施处理工艺流程图

（2）切割废水处理设施（TW008）
项目A6F1毛坯车间新增切割废水，主要含有切割油、切割液等油类、有机溶剂等，拟在A6楼旁设置“絮凝沉淀+破乳+气浮+生化”处理设施，处理规模10t/d。

破乳：采用无机酸进行破乳，使废水中电离产生H+。减少粒子表面所带电荷，破坏原有双电层结构的稳定性，使油珠易于碰撞聚结。通过置换反应，使表面活性剂失去乳化能力。

气浮：气浮工艺是将空气通入含油废水中，形成水——气——粒三相混合体系，在气泡从水中析出的过程中，微小气泡成为载体，黏附了水中污染物，其密度远小于水而浮出水面，达到油水分离目的。

接触氧化：生物接触氧化滤池，在不透气的曝气池中装有焦炭、砾石、塑料蜂窝等填料，填料被水浸没，用鼓风机在填料底部曝气充氧；空气能自下而上，夹带待处理的废水，自由通过滤料部分到达地面，空气逸走后，废水则在滤料间格自上向下返回池底。活性污泥附在填料表面，不随水流动，因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动，不断更新，从而提高了净化效果。

絮凝沉淀：采用絮凝反应沉淀进一步去除悬浮物。

处理工艺详见下图，该处理工艺属于物化除油+生化处理，为《排污许可证申请与核发技术规范-电子工业》（HJ1031-2019）中可行技术。

[image: image12.jpg]BF L3





图5.2-5切割废水处理设施处理工艺流程图

2、B区

（3）酸碱废水处理设施（TW008）
项目B3F1新增酸碱废水，主要含有氢氧化钾、磷酸盐，拟在A6楼旁设置酸碱中和处理设施，处理规模为酸性废水2t/d，碱性废水2t/d。在pH调节池内加入盐酸或石灰乳进行酸碱中和后进入清水池。项目生产废水采用酸碱中和处理工艺属于《电子工业水污染防治可行技术指南》（HJ1298-2023）中可行技术。

[image: image13.jpg]= =
5iE. LA





图5.2-6酸碱废水处理设施处理工艺流程图

3、C区

（4）C区清洗废水处理设施（TW006/TW007）
项目C区清洗废水主要是含水基清洗剂，现有C1废水处理设施处理工艺为“絮凝沉淀”，处理能力为100t/d，现状处理水量约10t/d，项目C12F2新增清洗废水量约48t/d，C1废水处理设施剩余处理能力能满足新增废水需求，项目C12F2新增清洗废水依托现有C1废水处理设施处理可行。

项目C3F1新增清洗废水量约48t/d，目前C3楼暂无废水处理设施，本项目拟在C3楼南侧新建一套清洗废水处理设施，处理规模50t/d，处理工艺为“絮凝沉淀”。

项目清洗废水采取化学沉淀法的处理工艺，详见下图。该处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范-电子工业》（HJ1031-2019）中可行技术。

[image: image14.png]BRI

S, RastE

REED

VB




图5.2-7清洗废水处理设施处理工艺流程图

4、生活污水及其他废水

（5）生活污水

项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，属于《排污许可证申请与核发技术规范-电子工业》（HJ1031-2019）中可行技术。

（6）其他废水

除以上生产废水和生活污水外，项目纯水制备工艺产生的浓水、间接冷却水、无清洗剂的清洗废水等污染物含量均极低，直接排入市政污水管网。

5.2.2.4依托洋里污水处理厂的可行性

①处理能力及工艺

洋里污水处理厂坐落于著名风景名胜区鼓山南麓，是福州市目前规模最大的城市污水处理企业，其工程规模为日处理污水60万吨，项目分四期建设，一期工程处理规模为20万吨/日，采用A-C卡鲁塞尔氧化沟工艺，于2003年1月通水运行，二期工程新增处理能力10万吨/日，采用AAO工艺，于2007年11月建成投产，三期工程处理规模10万吨/日，四期工程采用MBR处理工艺，处理规模20万吨/日，已于2015年8月投入运行。

②服务范围

洋里污水处理厂担负着福州市西起白马河、福飞路，东至鼓山，北起铁路，南至闽江北岸的城市生活污水集中处理任务，总服务面积76平方公里，总服务人口约150万。福州高意光学有限公司位于福州市晋安区鼓山镇福兴投资区，位于福兴东路南侧，处于洋里污水处理厂的服务范围，根据现场勘察，项目所在地福兴东路南侧已铺设市政雨、污水管网，项目产生的生产废水和生活污水经区内污水处理设施处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表2中间接排放标准后，接入市政污水管网，纳入福州市洋里污水处理厂处理。

③洋里污水处理厂工艺及设计进出水水质

洋里污水处理厂设计进水水质要求详见下表。

表5.2-20洋里污水处理厂工程设计进水水质（mg/L）
	污染物名称
	BOD5
	COD
	SS
	TP
	NH3-N
	TN

	设计进水水质
	150
	300
	200
	4
	25
	40


根据表5.2-20可知，项目各废水排放口各污染物综合排放浓度均远低于洋里污水处理厂进水水质，对洋里污水处理厂不会造成冲击，生产废水和生活污水排放水质均满足洋里污水处理厂接管要求。

四期工程采用MBR处理工艺，出水水质能满足城镇污水处理厂排放一级B标准（GB18918-2002），一、二、三期工程分别采用A-C卡鲁赛尔氧化沟工艺、AAO工艺、AAO工艺，并于2018年10月顺利完成提标改造工程竣工验收。

目前，洋里污水处理厂四期已验收，其尾水各污染物均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。

④可行性分析

洋里污水处理厂目前日处理污水量约为57.6万t/d，剩余处理规模为2.4万t/d。项目本次扩建工程废水排放量增加量为432.85t/d，占污水处理厂剩余处理规模的1.80%，对洋里污水处理厂不会造成冲击。且项目各生产废水和生活污水排放水质均满足洋里污水处理厂接管要求。因此，项目生产废水和生活污水纳入洋里污水处理厂处理可行。
5.2.2.5监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范－电子工业》（HJ1031-2019），结合项目实际污染物排放情况，项目废水监测方案见下表。

表5.2-21项目废水监测方案

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	DW001
	流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类
	1次/年

	DW007
	流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮、LAS、石油类
	1次/年

	DW008
	流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮、LAS、石油类
	1次/年


5.2.3噪声

5.2.3.1噪声源

项目车间内设备主要为清洗机、模压机、镀膜机、单晶炉等，其噪声较小，经厂房隔声后对声环境影响较小。项目扩建工程主要新增高噪声设备为风机、冷却塔、机加工设备等，详见下表。

5.2-22（A区）噪声源强核算结果一览表

	噪声源
	位置
	数量

（台）
	声源类型
	噪声

源强

dB（A）
	降噪措施
	噪声

排放值

dB（A）
	持续

时间

	
	
	
	
	
	工艺
	降噪效果

dB（A）
	
	

	磨抛机
	A1
	48
	频发
	80
	厂房隔声、减震
	20
	60
	24h/d

	清洗机
	A1
	1
	频发
	70
	厂房隔声、减震
	20
	50
	

	风机
	A1
	2
	频发
	90
	隔声罩、减震
	20
	70
	

	单晶炉
	A4
	44
	频发
	90
	厂房隔声、隔声门、减震
	30
	60
	

	冷却塔
	A4
	3
	频发
	85
	隔声罩、减震
	20
	65
	

	切割机
	A6
	48
	频发
	80
	厂房隔声、减震
	20
	60
	

	磨抛机
	A6
	9
	频发
	80
	厂房隔声、减震
	20
	60
	

	清洗机
	A6
	9
	频发
	70
	厂房隔声、减震
	20
	50
	

	风机
	A6
	2
	频发
	90
	隔声罩、减震
	20
	70
	


表5.2-23（B区）噪声源强核算结果一览表

	噪声源
	位置
	数量

（台）
	声源类型
	噪声源强

dB（A）
	降噪措施
	噪声排放值

dB（A）
	持续

时间

	
	
	
	
	
	工艺
	降噪效果

dB（A）
	
	

	单晶炉
	B6
	96
	频发
	90
	厂房隔声、隔声门、减震
	30
	60
	24h/d

	加工机床
	B6
	5
	频发
	80
	厂房隔声、减震
	20
	60
	

	清洗机
	B6
	31
	频发
	70
	厂房隔声、减震
	20
	50
	

	模压机
	B6
	30
	频发
	70
	厂房隔声、减震
	20
	50
	

	冷却塔
	B6
	6
	频发
	85
	隔声罩、减震
	20
	65
	

	风机
	B6
	1
	频发
	90
	隔声罩、减震
	20
	70
	


表5.2-24（C区）噪声源强核算结果一览表

	噪声源
	位置
	数量

（台）
	声源类型
	噪声源强

dB（A）
	降噪措施
	噪声排放值

dB（A）
	持续

时间

	
	
	
	
	
	工艺
	降噪效果dB（A）
	
	

	镀膜机
	C3
	12
	频发
	80
	厂房隔声、减震
	20
	60
	24h/d

	清洗机
	C3
	1
	频发
	70
	厂房隔声、减震
	20
	50
	

	剥线机
	C8
	1
	频发
	70
	厂房隔声、减震
	20
	50
	

	清洗机
	C8
	1
	频发
	70
	厂房隔声、减震
	20
	50
	

	清洗机
	C12
	1
	频发
	70
	厂房隔声、减震
	20
	50
	


5.2.3.2噪声影响分析
项目新增高噪声设备除风机、冷却水塔位于屋顶，其他设备均位于室内，其产生噪声经厂房隔声、减振后，对厂界噪声贡献值较小，各厂界噪声贡献值详见下表。

表5.2-25项目A区厂界噪声预测结果单位dB（A）
	预测点
	本项目

贡献值
	昼间
	夜间
	标准值

	
	
	现有工程厂界噪声
	扩建后

厂界噪声
	现有工程厂界噪声
	扩建后

厂界噪声
	昼间
	夜间

	东侧厂界
	42.9
	62.1 
	62.2 
	51.6 
	52.1 
	70
	55

	南侧厂界
	45.6
	61.1 
	61.2 
	52.9 
	53.6 
	65
	55

	西侧厂界
	47.9
	55.6 
	56.3 
	49.5 
	51.8 
	65
	55

	北侧厂界
	46.2
	63.3 
	63.4 
	51.7 
	52.8 
	65
	55


表5.2-26项目B区南噪声预测结果单位dB（A）
	预测点
	本项目

贡献值
	昼间
	夜间
	标准值

	
	
	现有工程厂界噪声
	扩建后

厂界噪声
	现有工程厂界噪声
	扩建后

厂界噪声
	昼间
	夜间

	东侧厂界
	48.4
	61.0 
	61.2 
	47.5 
	51.0 
	65
	55

	南侧厂界
	42.0
	61.7 
	61.7 
	50.7 
	51.2 
	65
	55

	西侧厂界
	45.3
	62.0 
	62.1 
	53.2 
	53.9 
	70
	55

	北侧厂界
	49.3
	60.8 
	61.1 
	49.4 
	52.4 
	65
	55


表5.2-27项目C区噪声预测结果单位dB（A）
	预测点
	本项目

贡献值
	昼间
	夜间
	标准值

	
	
	现有工程厂界噪声
	扩建后

厂界噪声
	现有工程厂界噪声
	扩建后

厂界噪声
	昼间
	夜间

	东侧厂界
	26.6
	59.5 
	59.5 
	48.8 
	48.8 
	70
	55

	南侧厂界
	41.9
	61.3 
	61.3 
	48.5 
	49.4 
	65
	55

	西侧厂界
	30.4
	61.2 
	61.2 
	49.2 
	49.3 
	65
	55

	北侧厂界
	34.4
	61.4 
	61.4 
	50.1 
	50.2 
	70
	55


预测结果表明，项目扩建后产生的噪声经墙体隔声及距离衰减后厂界噪声贡献值叠加现有工程厂界噪声监测值得到的扩建后厂界噪声，在福兴大道、福兴东路、福光路一侧可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他各厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此当项目采取必要的墙面隔声、减震等降噪措施，可确保厂界噪声达标排放，项目最近敏感点位于A区东南侧60m外，距离B、C、D区均较远，项目噪声经距离衰减后在华伦中学处的贡献值为38.2dB，远低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目设备噪声对项目周围敏感点声环境不会产生明显不利影响。

5.2.3.3监测计划

根据《排污单位自行监测指南总则》（HJ819-2017）自行监测要求，噪声监测计划要求见下表。

表5.2-28噪声监测计划要求

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界四周，详见附图06
	等效连续A声级
	1次/季度


5.2.4固体废物

5.2.4.1一般固体废物

项目一般固体废物主要为检验过程中会产生一定量的不合格品、包装材料、原材料边角料等，属一般固体废物，项目产生的不合格品、包装材料、玻璃边角料、纯水处理树脂等均采用包装袋包装后贮存于仓库内，定期外运综合利用；污水处理污泥主要成分为玻璃和金刚砂，定期由污泥车直接吸取后外运综合利用；项目一般固体废物贮存于仓库内，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求，详见下表。

表5.2-29项目一般固体废物汇总表

	名称
	类别
	代码
	产生量（t/a）
	产生环节
	产废周期

	废渣
	其他工业固体废物
	900-099-S59
	0.1
	生产线
	每天

	不合格品
	废电器电子产品
	900-008-S17
	0.5
	生产线
	每天

	包装材料
	废纸
	900-005-S17
	2
	原料使用
	每天

	
	废塑料
	900-003-S17
	
	
	

	边角料
	废玻璃
	900-004-S17
	5
	生产线
	每天

	纯水处理树脂
	废吸附剂
	900-008-S59
	2
	公用设备
	每月

	污水处理污泥
	其他污泥
	900-099-S07
	13.5
	废水处理
	每周


	名称
	物理形状
	暂存区
	利用处置方式
	环境管理要求

	废渣
	固体
	仓库
	综合利用
	按照《福建省固体废物

环境信息化应用管理规

定（试行）》中的相关要求：

按季度在省固废系统依

法如实记录上一季度工

业固体废物的种类、产生

量、去向、贮存、利用、

处置等有关信息，建立

固体废物管理电子台账。

	不合格品
	固体
	仓库
	综合利用
	

	包装材料
	固体
	仓库
	综合利用
	

	边角料
	固体
	仓库
	综合利用
	

	纯水处理树脂
	固体
	仓库
	综合利用
	

	污水处理污泥
	固体
	污水处理设施
	综合利用
	


5.2.4.2危险废物

（1）废有机溶剂：项目运行过程会产生一定量的废乙醇、废乙醚、废丙酮等废有机溶剂，产生量约为4.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废有机溶剂属于危险废物，废物类别为HW06废有机溶剂与含有有机溶剂废物，废物代码900-402-06（工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的易燃易爆有机溶剂，包括正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚），经集中收集后委托有危险废物处置资质单位进行处置。

（2）废粘合剂：项目装配过程会产生一定量的废环氧树脂胶，产生量约为0.002t/a；上盘过程产生少量废上盘蜡、抛光胶等，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），其属于危险废物，废物类别为HW13有机树脂类废物，废物代码900-014-13（废弃的粘合剂和密封剂），经集中收集后委托有危险废物处置资质单位进行处置。

（3）废有机溶剂包装物：项目使用的乙醇、乙醚、环氧树脂胶等均采用瓶装或桶装，根据建设单位提供的资料，预计本项目废包装物的产生量为1.0t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），酒精、乙醚、环氧树脂胶等空瓶/桶属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），经集中收集后委托有危险废物处置资质单位进行处置。

（4）废化学品包装物：项目使用的酸类、碱类等均采用瓶装或桶装，根据建设单位提供的资料，预计本项目废包装物的产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），酸类、碱类等空瓶/桶属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），经集中收集后委托有危险废物处置资质单位进行处置。

（5）废擦拭纸：项目生产过程需使用擦拭纸沾上乙醇、乙醚等后对产品表面进行清洁，其间会产生一定量的废擦拭纸，废擦拭纸产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），危险废物豁免管理清单可知，废弃的含油抹布、劳保用品属于豁免内容。而本项目废擦拭纸含有有机溶剂，不属于豁免内容，属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），经集中收集后委托有危险废物处置资质单位进行处置。

（6）废切削油：项目模具机加工过程中产生的废切削油产生量约0.05t/a；毛坯车间切割过程废切割油产生量约3t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废切削油属于危险废物，废物类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-006-09（使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），经集中收集后委托有危险废物处置资质单位进行处置。

（7）废机油：项目变压器等公用工程设备运行过程产生的废机油约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），经集中收集后委托有危险废物处置资质单位进行处置。

项目危险废物汇总情况详见下表。

表5.2-30项目危险废物汇总表

	属性
	名称
	类别
	代码
	产生量

（t/a）
	产生环节
	物理形状
	有毒有害物质名称
	危险

特性
	贮存方式
	利用处置

方式
	处置量

（t/a）
	环境管

理要求

	危险

废物
	废有机溶剂
	HW06
	900-402-06
	4.1
	擦拭、有机清洗
	液态
	乙醇、乙醚
	T/I/R
	危废间
	焚烧
	4.1
	危险

废物

经

集中

收集后

委托有

危险

废物

处置

资质

单位

进行

处置。

	
	废粘合剂
	HW13
	900-014-13
	0.052
	装配、上盘
	液态/固态
	环氧树脂胶、沥青胶、松香蜡
	T
	危废间
	焚烧
	0.052
	

	
	废有机溶剂包装物
	HW49
	900-041-49
	1.0
	原料使用
	固态
	乙醇、乙醚、异丙醇、

环氧树脂胶
	T/In
	危废间
	焚烧
	1.0
	

	
	废化学品容器
	HW49
	900-041-49
	0.05
	原料使用
	固体
	磷酸、氢氧化钾
	T/In
	危废间
	焚烧
	0.05
	

	
	废擦拭纸
	HW49
	900-041-49
	0.5
	擦拭
	固态
	乙醇、乙醚
	T/In
	危废间
	焚烧
	0.5
	

	
	废切削油
	HW09
	900-006-09
	3.05
	机加工、切割
	液态
	油类物质等
	T
	危废间
	焚烧
	3.05
	

	
	废机油
	HW08
	900-249-08
	0.5
	变压器等
	液态
	矿物油
	T/I
	危废间
	焚烧
	0.5
	


建设单位在B区北设危废暂存间，现有危废暂存间面积40m2，可存放危险废物80t，满足项目危险废物的暂存要求。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防腐、防渗、防泄漏等措施建设，危险废物实行分区存放，及时转运。厂区危险废物贮存日常管理中要履行申报登记制度、建立台账制度，危险固废处置应执行报批和转移联单等制度。并按照《福建省固体废物环境信息化应用管理规定（试行）》中的相关要求：每年1月底前依法完成当年危险废物管理计划线上申报备案，实时申报危险废物的种类、产生量、去向、贮存、利用、处置等有关资料，按规定运行电子转移联单，对省固废系统填报信息的真实性、准确性和完整性负责。
5.2.4.3生活垃圾

项目扩建工程新增职工共956人，均不在厂内住宿，不住厂职工的生活垃圾按人均垃圾量0.5kg/人・d计，则全厂生活垃圾产生量为0.478t/d（143.4t/a）。厂区设生活垃圾桶袋装收集后，委托环卫部门每日统一清运处置。

5.2.5地下水、土壤

扩建项目可能污染土壤、地下水的各类化学品、有机溶剂等主要用于清洗、擦拭、装配等工序，其使用设备或操作台面均为离地设施，无直接与地面接触的隐蔽接触面，均不存在污染场地土壤和地下水污染途径。项目废水主要污染物为悬浮物，对厂区及其下游地下水、土壤的影响主要为非正常情况下废水处理设施发生泄漏对地下水水质、土壤造成污染。项目区地下水下游范围主要为工业用地，潜水不具备饮用功能，无地下水敏感目标，若发生泄漏事故对区域地下水影响不大。

5.2.6环境风险

5.2.6.1危险物质识别

项目环境风险物质及其分布情况详见下表。

表5.2-31项目环境风险物质分布和影响途径一览表

	序号
	物质名称
	所属类别
	最大储存量q（t）
	临界量Q（t）
	q/Q
	分布情况

	1
	丙酮
	易燃液体
	2
	10
	0.2
	危险

化学品

仓库

	2
	乙醇
	易燃液体
	5
	500
	0.01
	

	3
	乙醚
	易燃液体
	1
	10
	0.1
	

	4
	磷酸
	酸性液体
	0.5
	10
	0.05
	

	5
	有机清洗剂
	易燃液体
	5
	10
	0.5
	

	6
	废有机溶剂
	易燃液体
	1.0
	10
	0.1
	危废间

	7
	废机油
	易燃液体
	0.5
	2500
	0.0002
	

	8
	废切削油
	易燃液体
	0.5
	2500
	0.0002
	

	合计
	0.9604
	


注：除磷酸外，其他风险物质均为现有工程所使用风险物质，扩建工程未增加仓库最大储存量。

5.2.6.2风险源识别

生产过程中潜在的危险性包括生产运行和储运过程等潜在的危险性。

（1）生产运行

根据本项目运行过程中的各生产装置，物料种类及数量、工艺等因素和物料危险性的分析，识别出装置的危险性。分析表明，扩建项目涉及环境风险的生产系统主要为化学品仓库和危废仓库。

（2）储运
储运过程中存在的危险性见下表。

表5.2-32储运系统危险性分析一览表

	装置名称
	潜在风险事故
	产生事故模式
	基本预防措施

	化学品仓库
	包装破损物料泄漏、

可燃易燃物料泄漏后遇到明火
	物料泄漏、

火灾爆炸
	围堰、收集池、

加强监控、杜绝火源

	危废仓库
	包装破损废酸泄漏、

废溶剂泄漏后遇到明火
	物料泄漏、

火灾爆炸
	围堰、收集池、

加强监控、杜绝火源

	运输车辆
	包装破损泄漏、可燃易燃物料

遇到明火
	物料泄漏、

火灾爆炸
	加强监控、按照交通规划

在规定路线行驶

	
	车辆交通事故
	
	


项目危险品运输由社会专业运输公司运输或者供应方运输，运输过程的环境风险相对较小，主要的风险事故是化学品及危险废物泄漏所造成的影响。

此外，自动控制系统和供配电系统也是整个工艺流程安全运行不可缺少的环节之一，如果上述环节出现故障，将引起生产单元的连锁故障，继而发生以上可能出现的事故。

5.2.6.3可能影响途径

（1）火灾爆炸事故中的危险性分析

项目化学品仓库、危废库内的物质在发生火灾爆炸事故时，进入大气的燃烧产物包括不完全燃烧形成的CO烟雾或其他中间产物化学物质，这些物质往往具有毒性特征，会形成与毒物泄漏同样后果的次生环境污染事故。

项目涉及的危险物质受高热或燃烧产生的次生污染物主要为一氧化碳等，进入环境中将会对人体和大气环境造成影响。

（2）泄漏事故危险性分析

项目在泄漏事故中向空气中散发气态或低沸点有机物进入环境后，或在空气中迁移或进入水体或进入土壤。作为可降解的有机物，在环境中受光照，空气或微生物等共同作用，经氧化分解，逐步向二氧化碳和水等小分子物质方向降解。在降解过程中会生成各种中间体有机物，物质的毒性也会发生变化，但总体来讲，是向低毒或无毒的方向变化。

泄漏事故源附近局部区域会因少量物料沉积或渗透降至土壤或地下水，在短时间内不会对植物生长造成影响，不会污染地下水。

总体而言，本项目在事故状态下存在次生污染的危险性，但影响范围是局部的，小范围的，短期的，并且是可能恢复的。

5.2.6.4环境风险防范措施

建设单位在A区污水处理设施配套建设应急池，应急池容量27m³；B区北建有一座事故应急池，有效容积为200m3；C区污水处理设施配套建设应急池，应急池容量为18m³；D区污水处理设施配套建设应急池，应急池容量36m³。

现有厂区应急池总容积281m³，本项目扩建后，拟在A6楼废水处理设施设置应急罐2个，总容积约30m³，同时配备应急水泵和容积不小于175m³的事故水袋。用于收集突发环境事件产生的消防废水或泄漏化学品、危险废物等。建设单位应在雨水沟末端设地坑收集事故废水，并配备应急水泵、应急水带、备用电源等设备，以保证发生环境风险事故时产生的废水可以输送至应急池贮存。扩建项目新增的厂房A6、B6楼未设置化学品仓库和危废间，根据《福州高意光学有限公司突发环境事件风险评估报告》，厂区现有应急池可满足项目发生突发环境事故时消防废水、生产废水、液体物料等应急储存要求。

项目现有的危废间、化学品仓库四周设置围堰、收集池等。化学品仓库、危废间泄漏事故突发后，有了围堰设施，可有效将泄漏液体存于围堰内，防止进入环境，待事故后，再根据有关规定和具体情况进行处理。

严格按安全、消防有关规范建设，并将化学品仓库和危废间列为重点防范区，周边设置消防栓及安全标识配备必要的消防器材，安装自动检测报警装置，一旦发生火灾，能立即报警，并开启喷淋装置，对化学品储存区进行喷淋处理，降低储存区温度，防止燃爆事故发生。

项目废有机溶液属于在常温常压下易爆、易燃的危险废物，应按易爆、易燃危险品贮存。按规范安装避雷、通风设备。不同性质的危险废物需单独贮存。危废间还需满足《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中相关要求。

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，建议企业建立安全应急机构，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，严格执行设备检验和报废制度。

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，增强职工安全环保意识。

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

加强对人员进行有关法律法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。

5.2.7三本账分析

项目扩建前后污染源变化情况详见表5.2-33。

表5.2-33扩建前后污染物排放“三本账”分析表（单位：t/a）
	类别
	污染物
	原有工程
	扩建工程
	扩建后

	
	
	扩建前排放量
	产生量
	自身削减量
	排放量
	“以新带老”削减量
	扩建后总排放量
	排放增减量

	废气
	挥发性有机物
	28.502
	13.276
	10.608
	2.668
	0.34
	30.83
	2.328

	
	硫酸雾
	0.0068
	0
	0
	0
	0
	0.0068
	0

	
	氯化氢
	0.0252
	0
	0
	0
	0
	0.0252
	0

	
	氯气
	0.0061
	0
	0
	0
	0
	0.0061
	0

	
	氟化物
	0.0131
	0
	0
	0
	0
	0.0131
	0

	
	氨气
	0.0227
	0
	0
	0
	0
	0.0227
	0

	废水
	COD
	15.167
	13.2295
	4.4352
	8.7943
	1.062
	22.8993
	7.7323

	
	BOD5
	2.973
	2.343
	0.2343
	2.1087
	0.216
	4.8657
	1.8927

	
	SS
	2.973
	11.5428
	5.3901
	6.1527
	0.222
	8.9037
	5.9307

	
	氨氮
	1.517
	0.4607
	0.0039
	0.4568
	0.046
	1.9278
	0.4108

	
	石油类
	0.297
	0.3754
	0.0264
	0.3490
	0.018
	0.628
	0.331

	
	动植物油
	0.297
	0
	0
	0
	0
	0.297
	0

	
	氟化物
	0.322
	0
	0
	0
	0
	0.322
	0

	
	LAS
	/
	0.144
	0
	0.144
	0
	0.144
	0.144

	
	总氮
	/
	0.0804
	0
	0.0804
	0
	0.0804
	0.0804


表5.2-33扩建前后污染物排放“三本账”分析表（单位：t/a）
	类别
	污染物
	原有工程
	扩建工程
	扩建后

	
	
	扩建前排放量
	产生量
	自身削减量
	排放量
	“以新带老”削减量
	扩建后总排放量
	排放增减量

	一般工业

固体废物
	有机污泥
	13
	0
	0
	0
	0
	13
	0

	
	废玻璃边角料
	134.4
	5
	5
	0
	0
	139.4
	5

	
	纯水处理树脂
	7.0
	2
	2
	0
	0
	9
	2

	
	包装材料
	18
	2
	2
	0
	0
	20
	2

	
	无机污泥
	88.6
	13.5
	13.5
	0
	0
	102.1
	13.5

	
	氟化钙污泥
	5.4
	0
	0
	0
	0
	5.4
	0

	
	炉壁废渣
	1.2
	0.1
	0.1
	0
	0
	1.3
	0.1

	
	报废设备
	5
	0
	0
	0
	0
	5
	0

	
	不合格品（废电子器件）
	0.5
	0.5
	0.5
	0
	0
	1
	0.5

	危险废物
	废有机溶剂
	294.3
	4.1
	4.1
	0
	0
	298.4
	4.1

	
	废酸液
	0.3
	0
	0
	0
	0
	0.3
	0

	
	废碱
	1.5
	0
	0
	0
	0
	1.5
	0

	
	废油墨
	0.031
	0
	0
	0
	0
	0.031
	0

	
	废显影液
	0.899
	0
	0
	0
	0
	0.899
	0

	
	废活性炭
	47.166
	0
	0
	0
	0
	47.166
	0

	
	废干式滤料
	2.5
	0
	0
	0
	0
	2.5
	0

	
	废机油
	5.9
	0.5
	0.5
	0
	0
	6.4
	0.5

	
	废化学品包装物
	92.2
	0.05
	0.05
	0
	0
	92.25
	0.05

	
	废擦拭纸
	15
	0.5
	0.5
	0
	0
	15.5
	0.5

	
	废切削油
	2.201
	3.05
	3.05
	0
	0
	5.251
	3.05

	
	废粘合剂
	0.109
	0.052
	0.052
	0
	0
	0.161
	0.052

	
	失效药品
	0.015
	0
	0
	0
	0
	0.015
	0

	
	在线设备及实验室废液
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	废 UV灯管
	0.04
	0
	0
	0
	0
	0.04
	0

	
	废药品
	0.02
	0
	0
	0
	0
	0.02
	0

	
	废有机溶剂包装物
	/
	1.0
	1.0
	0
	0
	1
	1.0


注：固体废物填报产生量。

六、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	有

组

织
	A1有机废气DA019
	非甲烷总烃
	沸石吸附+催化燃烧
	《工业企业挥发性有机物排放标准》

（DB35/1782-2018）表1限值要求

	
	
	A1上盘有机废气DA020
	非甲烷总烃
	金属阻油网
	

	
	
	A6有机废气DA021
	非甲烷总烃
	沸石吸附+催化燃烧
	

	
	
	A6上盘有机废气DA022
	非甲烷总烃
	金属阻油网
	

	
	
	B6有机废气DA023
	非甲烷总烃
	沸石吸附+催化燃烧
	

	
	
	C3有机废气DA007
	非甲烷总烃
	沸石吸附+催化燃烧
	

	
	
	C8有机废气DA010
	非甲烷总烃
	水喷淋+UV+活性炭吸附
	

	大气

环境
	无

组

织
	A1F3有机废气
	非甲烷总烃
	有机清洗线位于通风橱内，通风橱封闭，废气负压收集处理；车间内其他有机废气负压收集处理
	厂区内监控点任意一次浓度值执行

挥发性有机物无组织排放控制标准》

（GB37822-2019），

其余执行《工业企业挥发性有机物

排放标准》（DB35/1782-2018）

	
	
	A6F1有机废气
	非甲烷总烃
	
	

	
	
	B6F2有机废气
	非甲烷总烃
	超净室为正压设计，排气泄压阀处安装负压收集管道进行收集
	

	
	
	B6F3有机废气
	非甲烷总烃
	
	

	
	
	C3F1有机废气
	非甲烷总烃
	车间内有机废气负压收集处理
	

	
	
	C8F4有机废气
	非甲烷总烃
	超净室为正压设计，排气泄压阀处安装负压收集管道进行收集
	


	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	地表水

环境
	A区
	抛光废水
	SS、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类
	化学沉淀法
	执行《电子工业水污染物排放标准》

（GB39731-2020）中表2中间接排放标准

	
	
	毛坯切割废水
	SS、COD、氨氮、石油类
	破乳+气浮+沉淀+接触氧化
	

	
	
	划切废水
	SS
	/
	

	
	
	纯水制备浓水
	SS、COD
	/
	

	
	B区
	酸性废水
	pH、SS、总磷
	酸碱中和
	

	
	
	碱性废水
	pH、SS
	酸碱中和
	

	
	
	清洗废水
	SS
	/
	

	地表水

环境
	C区
	清洗废水
	SS、LAS、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类
	化学沉淀法
	

	
	
	纯水制备浓水
	SS、COD
	/
	

	地表水

环境
	A区
	生活污水
	COD、SS、氨氮、BOD₅
	化粪池
	执行《电子工业水污染物排放标准》

（GB39731-2020）中表2中间接排放标准

	
	B区
	生活污水
	COD、SS、氨氮、BOD₅
	化粪池
	

	
	C区
	生活污水
	COD、SS、氨氮、BOD₅
	化粪池
	


	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	声

环境
	厂界噪声
	Leq
	隔声、减震等

综合降噪措施
	临福兴东路、福兴大道一侧厂界噪声执行

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中4类标准，其他各厂界噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中3类标准

	电磁

辐射
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	（1）一般工业固体废物采用包装工具（包装袋等）贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。并按照《福建省固体废物环境信息化应用管理规定（试行）》中的相关要求：按季度在省固废系统依法如实记录上一季度工业固体废物的种类、产生量、去向、贮存、利用、处置等有关信息，建立固体废物管理电子台账，实现可查询、可追溯，并对填报信息的真实性、准确性和完整性负责。

（2）项目B（北）区设危废贮存间，危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防腐、防渗、防泄漏等措施建设，危险废物实行分区存放，及时转运。厂区危险废物贮存日常管理中要履行申报登记制度、建立台账制度，危险固废处置应执行报批和转移联单等制度。并按照《福建省固体废物环境信息化应用管理规定（试行）》中的相关要求：每年1月底前依法完成当年危险废物管理计划线上申报备案，实时申报危险废物的种类、产生量、去向、贮存、利用、处置等有关资料，按规定运行电子转移联单，对省固废系统填报信息的真实性、准确性和完整性负责。

（3）生活垃圾委托环卫部门，日产日清。

	土壤及

地下水

污染防

治措施
	/

	生态保

护措施
	/

	环境风险防范措施
	（1）企业按要求对突发事件环境应急预案进行修补，并报福州市晋安生态环境局备案，建设单位应按应急预案要求进行应急演练、培训。

（2）企业定期对废气、废水处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气、废水收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。

	其他环境管理要求
	一、排污许可证申请要求

根据《排污许可管理条例》，项目应在投入生产前变更排污许可证。

二、排污口规范化管理

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。排气筒预留监测口，以便环保部门监督检查。

三、环保“三同时”竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例（2017年修订）》，在项目竣工后，建设单位应强化环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，项目竣工后的验收程序、验收自查、验收监测方案和报告编制、验收监测技术均应按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的要求进行。

三、其他环境管理要求

（1）根据项目实际情况，设置专门的环境管理机构，研究、制定有关环保事宜，统筹全厂的环境管理工作。①完善环境管理规章制度；②规范环保档案，建立废气、固体废物管理台账，增强环保追溯的可操作性；③建立污染事故报告制度；④制定各类环保设施操作规程；⑤污染防治设施定期维修，使各类环保设施在生产过程中处于正常良好的运行状态。

（2）企业应加强日常环境管理，规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置。

（3）持续优化提升废气处理设施收集处理效率，有效减少相关污染物排放。


七、结论

	扩建项目符合国家产业政策，选址合理。项目运营过程中的废水、废气、噪声、固废等污染物经采取有效的防治措施后，废水、废气、噪声能达标排放，符合总量控制要求，经分析对项目周边环境影响较小。

综上，建设单位严格落实环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项环保对策措施，加强环境管理与监测，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

福建省华厦能源设计研究院有限公司

2026年5月7日


附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量

（固体废物

产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程排放量

（固体废物

产生量）③
	本项目排放量

（固体废物

产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量

（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	挥发性有机物
	3.854
	28.502
	0
	2.668
	0.34
	30.83
	2.328

	
	硫酸雾
	0.0068
	/
	0
	0
	0
	0.0068
	0

	
	氯化氢
	0.0252
	/
	0
	0
	0
	0.0252
	0

	
	氯气
	0.0061
	/
	0
	0
	0
	0.0061
	0

	
	氟化物
	0.0131
	/
	0
	0
	0
	0.0131
	0

	
	氨气
	0.0227
	/
	0
	0
	0
	0.0227
	0

	废水
	COD
	14.866
	15.167
	0
	8.7943
	1.062
	22.8993
	7.7323

	
	BOD5
	2.973
	/
	0
	2.1087
	0.216
	4.8657
	1.8927

	
	SS
	2.973
	/
	0
	6.1527
	0.222
	8.9037
	5.9307

	
	氨氮
	1.487
	1.517
	0
	0.4568
	0.046
	1.9278
	0.4108

	
	石油类
	0.297
	/
	0
	0.3490
	0.018
	0.628
	0.331

	
	动植物油
	0.297
	/
	0
	0
	0
	0.297
	0

	
	氟化物
	0.322
	/
	0
	0
	0
	0.322
	0

	
	LAS
	/
	/
	0
	0.144
	0
	0.144
	0.144

	
	总氮
	/
	/
	0
	0.0804
	0
	0.0804
	0.0804

	一般工业

固体废物
	有机污泥
	13
	0
	0
	0
	0
	13
	0

	
	废玻璃边角料
	134.4
	0
	0
	5
	0
	139.4
	5

	
	纯水处理树脂
	7.0
	0
	0
	2
	0
	9
	2

	
	包装材料
	18
	0
	0
	2
	0
	20
	2

	
	无机污泥
	88.6
	0
	0
	13.5
	0
	102.1
	13.5

	
	氟化钙污泥
	5.4
	0
	0
	0
	0
	5.4
	0

	
	炉壁废渣
	1.2
	0
	0
	0.1
	0
	1.3
	0.1

	
	报废设备
	5
	0
	0
	0
	0
	5
	0

	
	不合格品（废电子器件）
	0.5
	0
	0
	0.5
	0
	1
	0.5

	危险废物
	废有机溶剂
	294.3
	0
	0
	5
	0
	4.1
	4.1

	
	废酸液
	0.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废碱
	1.5
	0
	0
	23
	0
	0
	0

	
	废油墨
	0.031
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废显影液
	0.899
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废活性炭
	47.166
	0
	0
	0.3
	0
	0
	0

	
	废干式滤料
	2.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废机油
	5.9
	0
	0
	0
	0
	0.5
	0.5

	
	废化学品包装物
	92.2
	0
	0
	0
	0
	0.05
	0.05

	
	废擦拭纸
	15
	0
	0
	0
	0
	0.5
	0.5

	
	废切削油
	2.201
	0
	0
	0
	0
	3.05
	3.05

	
	废粘合剂
	0.109
	0
	0
	0
	0
	0.052
	0.052

	
	失效药品
	0.015
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	在线设备及实验室废液
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废 UV灯管
	0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废药品
	0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废有机溶剂包装物
	/
	0
	0
	0
	0
	1.0
	1.0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

